|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （试行） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称： |  |  | 陆丰市整市推进生活污水处理设施建设PPP项目河东镇污水处理厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目地址： |  |  | 汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位(盖章)： |  |  |  | 陆丰市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编制日期： |  |  |  | 2020年9月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中国生态环境部制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陆丰市整市推进生活污水处理设施建设PPP项目河东镇污水处理厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陆丰市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林万枢 |  |  |  | 联系人 | 李木利 |  |  |
| 通讯地址 | 汕尾市陆丰市东海镇东海大道东（陆丰市政府旁） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13172857777 |  |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 516500 |  |
| 建设地点 | 汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧 E115.652278°（115°39’8.20”），N22.968975°（22°58’8.31”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4620污水处理及再生利用 |  |  |
| 占地面积 (m2) | 10000 |  |  |  | 绿化面积 (m2) | 2828.84 |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 403.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 13.45% |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 预计试产日期 |  | 2021年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 目前河东镇内尚未有独立的污水处理厂及污水收集管网，镇内现状排水为雨污水合流制，总体以散排为主。因此，为了改善河东镇生活污水无序排放的局面，保护河流水质，提高居民生活质量，陆丰市积极推进生活污水处理设施PPP项目的进行。陆丰市整市推进生活污水处理设施PPP项目中的河东镇污水处理厂建设项目（以下称“河东镇污水处理厂”），位于汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧，主要从事城镇生活污水的处理，服务范围为河东镇镇区的污水，服务面积约为98.08ha，服务人口约1.0万人。 河东镇污水处理厂总投资为3000万元，占地面积为10000m2，设计污水处理规模为1万m3/d，污水处理采用AAO-MBR生物脱氮除磷工艺，出水执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 项目建成后，预计员工人数10人，均在项目食宿，全年工作时间365d，每天工作时间24h。 项目2018年5月委托中国城市建设研究院有限公司编写《陆丰市整市推进生活污水处理设施建设PPP项目可行性研究报告》，2018年5月10日取得陆丰市发展和改革局通过的《关于陆丰市整市推进生活污水处理设施建设PPP项目可行性研究报告的批复》（陆发改[2018]61号），2018年12月17日取得陆丰市国土资源局通过的《关于陆丰市整市推进生活污水处理设施建设PPP项目用地意见》（陆国土资函[2018]237号），同意该项目的建设。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令-部令第1号）的有关规定，项目属于“三十三、水的生产和供应业-96生活污水集中处理-其他”类别，并且不属于《关于印发《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录（2020年版）》的通知》（粤环函〔2020〕108号）中豁免手续办理的项目，故项目需编制建设项目环境影响报告表，并报生态环境主管部门审批。为此，建设单位委托广东德力环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。经现场调查和实地勘察后，编制了该项目的环境影响报告表。 二、项目概况 - 项目基本概况 陆丰市整市推进生活污水处理设施建设PPP项目河东镇污水处理厂建设项目位于汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧，中心位置地理坐标为E115.652278°（115°39’8.20”），N22.968975°（22°58’8.31”），具体地理位置见附图1。 项目占地面积10000m2，建设一座采用“沉砂池+膜格栅+厌氧池+缺氧池+好氧池+MBR膜池+紫外消毒”处理工艺的污水处理厂，处理规模为1万m3/d，服务范围为河东镇镇区的污水。出水水质执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，出水达标后排入东河。出水消毒工艺采用紫外线消毒。污泥处理采用重力浓缩+机械脱水，脱水后污泥含水率低于60%。除臭工艺采用生物法除臭工艺。 项目建成后，预计员工人数10人，均在项目食宿，全年工作时间365天，每天三班制，每班8小时。 - 项目建设工程组成 项目工程包括以下内容：粗格栅及提升泵站、细格栅渠、平流沉砂池及超细格栅渠（膜格栅）、MBR组合池、紫外消毒池、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水车间、维修间、风机房、变压器室、除臭装置、门卫室、进水在线监测房、出水在线监测房、综合楼、电气、自动化控制及监控系统工程、道路、围墙、绿化、厂区管线总平面、场地平整及土石方、桩基础工程、外水、外电工程等。项目主要建（构）筑物见下表。 - 项目主要建（构）筑物一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 粗格栅及提升泵站; 17.4m×9.3m×5.4m; 1座; 钢筋砼. 细格栅渠、平流沉砂池及超细格栅渠（膜格栅）; 13.0m×5.3m×4.1m; 1座; 钢筋砼. MBR组合池; 59.2m×34.8m×5.1m; 1座; 钢筋砼，采用厌氧/缺氧/好氧膜生物反应器（AAO-MBR）的处理工艺，该组合池包含了厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池. 紫外消毒池; 12.15m×2.95m×2.0m; 1座; 钢筋砼. 排放渠; 1.4m×11.0m×2.0m; 1座; 钢筋砼. 除臭基础; 13.0m×8.0m×0.3m; 1座; 钢筋砼. 进水在线监测房; 4.0m×3.0m×3.7m; 1座; 框架. 出水在线监测房; 4.0m×3.0m×3.7m; 1座; 框架. 污泥浓缩池; ∅8.0m，H=3.84m; 1座; 钢筋砼. 污泥调理池; 7.9m×4.1m×3.5m; 1座; 钢筋砼. 污泥脱水车间; 17.6m×12.2m×13.4m; 1座; 框架. 风机房; 14.85m×12.2m×6.4m; 1座; 框架. 配电间; 10.5m×12.2m×4.4m; 1座; 框架. 变压器室; 6.34m×12.2m×4.4m; 1座; 框架. 维修间; 7.7m×12.2m×4.4m; 1座; 框架. 库房; 5.4m×12.2m×4.4m; 1座; 框架. 综合楼; ——; 1座; 框架，共3层. 门卫室; 4.4m×4.4m×3.2m; 1座; 框架. - 项目主要设备清单 工艺设备详见下表： - 项目工艺主要设备一览表 编号; 建构筑物名称; 设备名称; 设计参数及规格; 数量. 粗格栅及提升泵站; 回转耙式机械格栅; Qmax=660m³/h，渠宽B=1000mm，b=15mm，N=1.1kW，渠深4400mm; 2台. 铸铁镶铜闸门; MZF-600X600，洞口600X600mm，渗水量：正向≤0.7L/m.min，反向≤1.25L/m.min，配手摇式启闭机; 2台. 铸铁镶铜闸门; MZF-600X600，洞口600X600mm，渗水量：正向≤0.7L/m.min，反向≤1.25L/m.min，配手摇式启闭机; 2台. 螺旋输送机; LS-260，L=3.8m，N=1.1kW; 1台. 污水提升泵; Q=230m³//h，H=11m，N=11.0kW; 3台. 细格栅及平流式沉砂池、精细格栅池（膜格栅）; 回转式机械细格栅; Qmax=660m³/h，渠宽B=1000mm，b=5mm，N=1.1kW，渠深1500mm米; 2台. 内进流网板格栅; Qmax=660m³/h，渠宽B=1000mm，渠深1500mm，b=1mm，N=0.75kW，垂直安装; 2台. 螺旋输送机; LS-260，L=3.8m，N=1.1kW; 1台. 高排水压榨机; Q=2m³/h，螺杆外径300mm，螺杆转速4-8r/min，N=1.5kW; 1台. 砂水分离器; LSSF-260，Q=5～12L/s，N=0.37kW; 1台. 手动插板闸门; 渠宽1000mm，渠深1500mm; 4台. 手动插板闸门; 渠宽1000mm，渠深1500mm; 4台. MBR组合池; 手动调节堰门; 下开式，洞口尺寸B*H=800*500mm，双向止水; 2台. 手动调节堰门; 下开式，洞口尺寸B*H=800*500mm，双向止水; 2台. 铸铁镶铜闸门; MZF-600X600，洞口600X600mm，渗水量：正向≤0.7L/m·min，反向≤1.25L/m·min，配手摇式启闭机; 4台. 手动调节堰门; 下开式，洞口尺寸B*H=600*600mm，双向止水; 4台. 厌氧池潜水搅拌机; D=260mm，N=1.5kW，转速960r/min; 4台. 缺氧池潜水搅拌机; D=320mm，N=2.2kW，转速740r/min; 4台. 兼氧区潜水搅拌机; D=320mm，N=4.0kW，转速960r/min; 2台. 缺-厌穿墙回流泵; Q=420m³/h，H=0.6m，N=1.5kW; 2台. 好-缺穿墙回流泵; Q=840m³/h，H=0.6m，N=2.5kW; 2台. 膜-好穿墙回流泵; Q=1250m³/h，H=1.0m，N=4.0kW; 2台. 膜组器; 平均产水量840m³/d，KF-Ⅳ型膜组器，60片/个组器; 12组. 膜抽吸专用设备; φ500×1100mm; 4套. 产水泵; Q=163m³/h，H=10m，N=11kW，变频控制; 4台. 剩余污泥泵; Q=25m³/h，H=20m， N=4.0kW; 2台. CIP泵; Q=104m³/h，H=11.8m，N=7.5kW，变频控制; 2台. 空压机; Q=1.0m³/min，P=0.85MPa，N=5.5kW; 2台. 冷干机; Q=1.5m³/min，N=0.55kW; 1台. 储气罐; ∅=800mm，H=2365mm，P=1.0MPa，V=1.0m³; 1个. 液环真空泵; Q=165m³/h，最大真空度84%，N=4.0kW; 2台. 真空罐; V=1m³，∅=800x2400mm; 1个. 汽水分离器; V=0.12m³，∅=500x780mm; 1台. 柠檬酸投加装置; 投加泵2备一用，Q=1600L/h，3.0Bar，1.1kW，储罐 V=5m³，PE; 1套. 次氯酸钠投加装置; 投加泵2备一用，Q=1600L/h，3.0Bar，1.1kW，储罐V=5m³，PE; 1套. PAC投加装置; 投加泵2备一用，Q=500L/h，3.0Bar，N=0.37kW，储罐V=8m³，PE; 1套. 葡萄糖投加装置; 投加泵2备一用，Q=500L/h，3.0Bar，0.37kW，储罐V=8m³，PE; 1套. 化料器; 200kg/次，V=400L，N=1.5kW; 1台. 膜车间排水潜污泵; Q=7m³/h，H=10m，N=1.1kW; 1台. 电动单梁桥式起重机; 5T，跨度13.6m，行程34.8m，起吊高度12.0m; 1台. 电动葫芦; 2t，提升电机N=3.0kW，驱动电机N=0.4kW，导轨行程34.4m，起升高度9m; 1台. 网板格栅中压冲洗水泵; Q=20m³/h，H=80m，N=7.5kW; 2台. 盘式微孔曝气器; ∅260，微孔可变曝气盘，气量2.5m/h; 1156个. DO仪; ——; 2套. ORP仪; ——; 4套. 在线MLSS仪; ——; 1台. 污泥浓缩池; 悬挂式中心传动刮泥机; 池径∅8.0m，周边池深4.3m，泥斗周边深4.64m，中心轴池深5.24m; 1台. 紫外消毒池、流量槽; 紫外线消毒模块; 流量10000m³/d，水渠宽B=600mm， N=16.9kW，水体透光率>65%; 1套. 手动插板闸门; 渠宽600mm，渠深1220mm; 1台. 手动插板闸门; 渠宽650mm，渠深1620mm; 1台. 变频恒压供水系统; 12m³/h，H=37m，N=1.1kW，变频; 2套. 超声波液位计; ——; 1套. 浮球液位开关; ——; 1套. 在线浊度仪; ——; 1套. 巴歇尔流量槽; 5#小型，喉宽b=0.228m，Q=2.5~251L/s; 1套. 风机房; 曝气用多级离心风机; 风量Q=27.7m³/min，风压P=50kPa，功率N=45kW; 3台. 吹扫用多级离心风机; 风量Q=37.5m³/min，风压P=44kPa，功率N=45kW; 3台. 气体流量计; ——; 2套. 脱水机房; 高压隔膜板框压滤机; 处理干泥量：2.0t/d，过滤面积150m2，滤室容积：2.82m³，N=13kW，进泥含水率97%，出泥含水率60%; 2台. 进料螺杆泵; Q=25m³/h， P=1.2MPa， N=18.5kW，可无级调速; 2台. 空压机; Q=3.0m³/min，P=0.8Mpa，N=15kW; 1台. 冷干机; 参数自核; 1台. 吹脱储气罐; V=3m³，P=1.0MPa; 1个. 仪表储气罐; V=1m³，P=1.0MPa; 1个. 液压污泥斗; V=6m³，N=1.5kW，洞口尺寸1.6mx6.1m; 2台. 石灰投加系统; V=10m³，N=6.5kW; 1台. 电动单梁悬挂式起重机; 起重量1.5T，跨度7m，N=5.7kW，起吊高度12m; 1台. 一体化加药装置 （FeCl3储罐）; V=5m³，PE; 1台. 洗布水泵; Q=10m³/h，P=3.66Mpa，N=7.5kW+7.5kW; 1台. 压榨水泵; Q=10m³/h，PN=1.4Mpa，N=5.5kW; 2台. 压榨、洗布储水箱; V=5.6m³; 1台. 调理池搅拌机; N=7.5kW，碳钢衬塑防腐; 2套. 电动蝶阀; DN200，PN=1.0Mpa; 2个. 进泥流量计; DN100，PN=1.0Mpa; 2台. 进料泵压力变送器; 分体式，0-2.5MPa，介质：污泥，4~20mA信号输出，防护等级IP67，就地显示; 2套. 压榨管压力变送器; 一体式，0-2.5MPa，介质：清水，4~20mA信号输出，防护等级IP67，就地显示; 2套. 电动蝶阀; DN200，PN=1.0Mpa; 4个. 控制系统; ——; 1套. 阀门仪表; ——; 2套. 除臭系统; 生物过滤池除臭装置; 处理风量：20000m³/h，设备尺寸12600×4880，恶臭气体收集范围为预处理、厌氧池、缺氧池、污泥浓缩池、污泥脱水机房; 1套. 进水在线监测房; 进水PH在线监测系统; ——; 1套. 进水COD在线监测系统; ——; 1套. 进水氨氮在线监测系统; ——; 1套. 出水在线监测房; 出水pH在线监测系统; ——; 1套. 出水COD在线监测系统; ——; 1套. 出水氨氮在线监测系统; ——; 1套. 出水总磷在线监测系统; ——; 1套. - 项目主要原辅材料情况 项目主要原辅材料用量见表3。 - 主要原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 形态、包装方式; 最大储存量; 储存位置. 柠檬酸; 8.8t; 粉状、袋装; 2t; 设备间. 次氯酸钠; 52.0t; 液态、桶装，浓度为10%; 2t; 设备间. 聚合氯化铝（PAC）; 80.42t; 粉状、袋装; 2t; 设备间. 葡萄糖; 259.15t; 粉状、袋装; 2t; 设备间. 熟石灰; 87.6t; 粉状、袋装; 10t; 污泥脱水车间. 聚丙烯酰胺（PAM）; 1.435t; 粉状、袋装; 0.05t; 污泥脱水车间. 氯化铁; 23.96t; 粉状、袋装; 0.75t; 污泥脱水车间. 原辅材料理化性质： 柠檬酸：一种重要的有机酸，又名枸橼酸，分子式C6H8O7，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解。在膜池中作为膜清洗剂。 次氯酸钠：钠的次氯酸盐，别名漂白水，浓度为10%，CAS号为7681-52-9，分子式为NaClO，是一种强碱弱酸盐，外观为微黄色溶液，有似氯气的气味。稳定性：不稳定，见光分解，分解物为HCl、O2，禁配物：还原剂、有机物和酸类，与有机物或还原剂相混易爆炸。 聚合氯化铝（PAC）：通常称作净水剂或混凝剂，它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，CAS号为1327-41-9，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m。外观为无色或黄色树脂状固体。溶液通常为无色或黄褐色透明液体。易溶于水，密度液体≥1.12，熔点190（253kPa）。燃烧爆炸性：不燃；毒理特性：无毒无腐蚀性。主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。 葡萄糖：作为污水处理的碳源，有机化合物，分子式C6H12O6。是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛。纯净的葡萄糖为无色晶体，有甜味但甜味不如蔗糖，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。天然葡萄糖水溶液旋光向右，故属于“右旋糖”。 熟石灰：即氢氧化钙，别名消石灰，CAS号为，分子式为Ca(OH)2，外观为白色粉末状固体，溶解性:微溶于水， 放出大量的热，腐蚀性：弱，酸碱性：呈碱性，是常用的建筑材料，也用作杀菌剂和化工原料等。 聚丙烯酰胺（PAM）：即聚丙烯酰胺，CAS号为9003-05-8，分子式为(C3H5NO)n，外观为白色颗粒。可溶于水，溶解时间≤60分钟。燃烧爆炸性：不燃；毒理特性：无毒无腐蚀性。聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。 氯化铁：别名无水氯化铁，CAS号为231-729-4，化学式为FeCl3，外观为黑棕色结晶，熔点306℃、沸点316℃，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解。可作为污泥调理剂，通过调理使固体颗粒物质水结合理减弱，同时使污泥结构达到均相。通过污泥调理，破坏以蛋白质为基础的细胞壁，释放污泥中的结合水和吸附水，细胞内水，克服污泥比阻，大幅度降低污泥粘性，提高污泥脱水效果。 - 项目设计进、出水水质 河东镇污水处理厂设计处理规模为10000m3/d，总变化系数Kz=1.58，设计进、出水水质见表4和表5。 - 项目进水主要水质指标 污染物; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）; 粪大肠杆菌群数（个/L）. 设计进水质; 250; 150; 180; 30; 40; 4; ——. - 项目出水主要水质指标 污染物; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）; 粪大肠杆菌群数（个/L）. 设计出水质; 40; 10; 10; 5; 15; 0.5; 1000. - 工作制度与劳动定员 项目全年工作365天，每天三班制，每班8小时。 项目员工定员10人，员工均在项目食宿。 - 项目用能规模 厂区电讯接自城市电讯系统，照明及工业用电接自变配电间。 为保证污水厂电气系统的连续、可靠运行，本工程整体为二级负荷，拟由当地供电部门提供两路10kV电源，两路电源一用一备，自动切换，项目年用电量为10万kW·h。 - 项目给排水 （1）给水 项目用水均全部由市政自来水厂供给，给水由市政管网接入所在地的分支供水管网。 项目用水主要为生活用水、生产用水，其中生产用水包括了绿化用水、配药稀释用水、建构筑物冲洗用水、污泥脱水机房清洗用水。 - 生活用水 项目员工定员10人，均在项目食宿，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），项目生活用水定额按80升/人·日计，生活用水量为0.8t/d（292t/a）。 - 绿化用水 项目绿化用水采用项目处理后的尾水，绿化面积约为2828.84m2，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），绿化用水量按1.1升/m2•d计，年绿化天数约100天，则绿化用水量约为3.1t/d（1131.5t/a）。 - 配药稀释用水 项目配药稀释用水一部分为市政供水管网供水，一部分为尾水，所占比例为20%：80%。项目使用PAC的配制浓度一般为10%~20%、PAM的配制浓度一般为0.1%~0.3%、氯化铁的配制浓度一般为38%， PAC的年使用量为80.42t、PAM的年使用量为1.435t、氯化铁的年使用量为23.96t，则项目配药稀释用水量为6t/d（2190t/a），其中新鲜水的用水量为1.2t/d（438t/a）、回用尾水量为4.8t/d（1752t/a）。 - 建构筑物冲洗用水、污泥脱水机房清洗用水 项目建构筑物冲洗用水、污泥脱水机房清洗用水均使用项目处理后的尾水，其建构筑物冲洗用水量约为15t/d（5475t/a）、污泥脱水机房清洗用水量约为2t/d（730t/a）。 - 排水 项目实行雨污分流制，分别设置有雨水管网、污水管网。 项目运营期产生的废水主要为生活污水、生产废水，其中生产废水包括建构筑物冲洗和膜池反冲洗废水、污泥脱水机房清洗废水及污泥脱水产生的滤液等。 1）生活污水 本工程运营期生活用水量为0.8t/d（292t/a），排污系数按80%计算，则排水量为0.64t/d（233.6t/a）。项目生活污水经化粪池预处理后由污水管网收集排入粗格栅及提升泵房后经泵提升至污水处理系统。 2）生产废水 项目生产废水主要为建构筑物冲洗和膜池反冲洗废水、污泥脱水机房清洗废水及污泥脱水产生的滤液等，其废水排放系数为80%，则上述废水的产生量分别为12t/d（4380t/a）、1.6t/d（584t/a）、3.75t/d（1368.75t/a），均由污水管网收集排入粗格栅及提升泵房后经泵提升至污水处理系统。 本工程产生的生活污水和生产废水与进水一同处理，经本工程处理后排放。 3）本工程水平衡 本工程用水主要为生活用水、生产用水（包括了绿化用水、配药稀释用水、建构筑物冲洗用水、污泥脱水机房清洗用水）。其中生活用水量为0.8t/d（292t/a）；生产用水：绿化用水量为3.1t/d（1131.5t/a），配药稀释用水量为6.1t/d（2190t/a）［包括了新鲜水的用水量为1.2t/d（438t/a）、回用尾水量为4.8t/d（1752t/a）］，建构筑物冲洗及膜池反冲洗用水量约为15t/d（5475t/a），污泥脱水机房清洗用水量约为2t/d（730t/a）。 项目废水主要为生活污水、生产废水（包括了建构筑物冲洗和膜池反冲洗废水、污泥脱水机房清洗废水及污泥脱水产生的滤液等），其中生活污水量为0.64t/d（233.6t/a）；生产废水：建构筑物冲洗和膜池反冲洗废水量为12t/d（4380t/a），污泥脱水机房清洗废水量为1.6t/d（584t/a），污泥脱水产生的滤液量为3.75t/d（1368.75t/a）。 项目污水处理厂的设计处理规模为10000m3/d，总变化系数Kz=1.58，则设计平均流量为10000m3/d，设计最大处理污水流量为15800m3/d。因此，项目自身生产废水（总量为24.09t/a，包含了污泥滤液产生量）进入污水处理系统，占项目设计平均流量的0.24%，对项目污水处理系统水量影响不大。 下列水平衡图中，项目污水处理厂的工艺进水按设计平均流量10000m3/d计，则项目自身生产废水进入污水处理系统的量为24.09t/a，河东镇镇区生活污水进入污水处理系统的量为9975.91t/a。 新鲜水 河东镇镇区生活污水 配药 生活用水 污泥滤液：3.75 构筑物冲洗及膜池反冲洗 绿化 污泥脱水机房清洗 尾水 东河 3.1 蒸发3.1 4.8 1.2 6.1 6.1 0.64 0.8 9975.91 损耗0.08 1.2 污 水 处 理 系 统 损耗3 损耗0.4 15 12 1.6 2 24.9 10000 9975.1 污泥处理设施 剩余污泥 图1 项目水平衡图 - 项目地理位置及周边环境 （1）地理位置 项目选址于汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧，中心位置地理坐标为E115.652278°（115°39’8.20”），N22.968975°（22°58’8.31”），具体地理位置见附图1。 （2）周边环境 项目东面为空地、铁皮房；东南面隔乡道571为龙山中学（新校区）［距项目110m］，316m处为陆丰市气象局；南面隔乡道571为陆丰市第二职业技术学校（距项目33m）；西南面119m处为陆丰市公安局河东派出所，174m处为陆丰市河东镇人民政府；西面为空地；西北面14m处为南峰寺，北面为南峰山。 项目四至情况见附图2，项目周边敏感点见附图3，项目周边环境勘查情况见附图4。 - 项目平面布局及合理分析 ①项目总平面布置 本工程共设计出入口2处，分别位于厂区西南侧、东南侧。厂区内道路宽度为6m。本工程主要布设有综合楼区、污水预处理区、MBR组合池、紫外消毒池、污泥处理区、辅助生产区等六部分，具体分布如下： （1）综合楼区 建设综合楼，共三层，布置于用地的西侧，主要用于办公、食宿等。 （2）污水预处理区 本工程粗格栅渠及提升泵站、细格栅渠、平流沉砂池及超细格栅渠布置于用地的南侧。 （3）MBR组合池 MBR组合池包含了缺氧池、厌氧池、好氧池、膜池等污水处理建构筑物布置于用地的中间。 （3）紫外消毒池 紫外消毒池布置在用地的西北侧，靠近膜池。紫外消毒池出水后引至流量槽后通过管道DN800沿乡道571、省道240引至东河。 （4）污泥处理区 污泥浓缩池、污泥脱水间布置用地的东北侧，靠近MBR组合池及污水预处理区。 （4）辅助生产区 风机房、配电间、变压器室、维修间与仓库等辅助生产构建筑物布置于用地的东侧、东南侧。 项目总平面布置图见附图5。 ②项目总平面布局的合理分析 项目设2个出入口，项目总平面布置按主导风向、地形和周边道路关系，综合楼位于用地西侧，靠近乡道571，便于设置主入口；辅助生产区位于用地东南侧，亦靠近乡道571，便于设置次入口。生产区（污水建构筑物）位于用地中部、东北侧，由于进水管在乡道571即用地南侧，建构筑物依流程由南向北布置。 为便于交通运输、消防、设备的安装维护，项目道路呈环状布置，每个建（构）筑物均有道路相通，污水预处理区、MBR组合池设置于用地的中部，位于环状道路的内侧，MBR组合池的两侧分别设置紫外消毒池、污泥处理区，有利于物料、废物的输送；仓库、配电间、变压器室、维修间设置于出入口附近，可便于药剂、建构筑物零配件等的采购、存放。 项目将综合楼远离MBR组合池、污泥处理区等，避免职工办公场所受到噪声、恶臭气体等影响。项目厂区围墙内无较高建筑物，厂外围设绿化隔离带，有利于安全防火的要求。项目建构筑物之间的防火间距符合防火、防震等规范要求。故项目总平面布置符合防火、安全、卫生、环保等规范要求，场地布置合理。 ③排污口设置的合理分析 项目位于汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧，进水口位于用地南侧，在紫外消毒后的流量槽设置出水口，位于用地西北侧，借助泵将尾水通过管道DN800沿乡道571、省道240引至东河。 经现场勘查，项目污水排放口上游500m和下游3km范围内无饮用水源保护区。 项目设1个污水排放口，排污口基本情况如下表： 表6 排污口基本情况一览表 序号; 排污口位置; 项目西南侧（距项目577m），东河西岸. 排污口地理坐标; E115.650969°，N 22.963554°. 排污口设置类型; 新建. 排污口排放方式; 连续排放. 入河方式; DN800管道. 设计排污能力; 10000m3/d. 受纳水体; 东河. 结合水环境影响分析预测章节可知，在项目运营期出水排入东河混合过程段长度为182m，说明污水排入东河182m后可完全混合，混合过程段不涉及控制（考核）断面。正常排放工况下，由于排污量较小且浓度不大，污染物排放后在水流净化作用下，东河COD、氨氮、总磷浓度均可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。因此，可认为项目对东河基本不产生水质影响。 综上所述，项目总平面布置合理，排污口设置合理。 - 与法律法规、政策、规划的相符性分析 （1）产业政策相符性分析 项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其国家标准第1 号修改单中D4620污水处理及再生利用，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“四十三环境保护与资源节约综合利用-15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中 限制类或淘汰类项目。 项目不属于《市场准入负面清单（2019年版）》（发改经体〔2019〕1685号）中的禁止准入类。 综上，项目符合国家产业政策的要求。 （2）选址合理合法性分析 ①与用地规划的相符性分析 项目位于汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧，根据《陆丰市河东镇土地利用总体规划图》，项目所在区域属于城镇建设用地区（详见附图11）。 根据《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）的通知》汕府〔2010〕62号，项目所在地的生态功能区划为城市经济生态区（详见附图12），生态控制分级控制区为集约利用区（详见附图13）。 根据建设单位提供的选址红线图，陆丰市住房和城乡建设局、陆丰市河东镇人民政府对项目选址无意见（详见附件4）。 故项目所在地可进行适度的开发利用，项目运营过程中各污染物达标排放，对周边环境及敏感点的影响较小，符合用地要求。 经现场勘查，项目选址周围交通便利，配套设施相对齐全，周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，符合相关土地利用规划。 因此，项目选址与用地规划相符的。 ②与环境功能区划的符合性分析 根据《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）的通知》汕府〔2010〕62号，项目用地不涉及风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区。 项目所在区域空气环境功能为二类区，项目生产废气经废气治理设施处理后可达标排放。声环境功能区划为2类，经过合理布局、设备减振以及墙体隔声等措施，项目厂界噪声可达标。项目纳污水体为东河（螺河下游），水质控制目标为Ⅲ类，不在饮用水源保护区。项目产生的生活污水和生产废水与进水一同处理，经本工程处理后排放，能满足国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求。因此，项目符合环境功能区划的要求。 项目运营期废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。 综上所述，本项目选址符合地方规划要求，在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状，故项目选址合理。 （3）与环境管理要求的符合性分析 ①与《广东省水污染防治行动计划实施方案》（粤府〔2015〕131 号）、《陆丰市人民政府关于印发陆丰市水污染防治行动计划实施方案的通知》（陆府〔2017〕3号）的相符性分析 根据《广东省水污染防治行动计划实施方案》（粤府〔2015〕131 号）、《陆丰市人民政府关于印发陆丰市水污染防治行动计划实施方案的通知》（陆府〔2017〕3号）要求，新建、改建和扩建城镇污水处理设施出水全面执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 排放标准和广东省地方标准《水污染排放物限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。本项目尾水排放能满足上述标准要求，能符合上述文件的规划要求。 ②“三线一单”符合性分析 项目建设与“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）进行对照分析，详见下表。 - “三线一单”对照分析情况 序号; “三线一单”内容; 项目对照情况; 是否符合. 1; 生态保护红线; 项目位于汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧，根据《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）的通知》汕府〔2010〕62号，经与生态功能区划分析，项目所在区域属于集约利用区，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园，不在生态保护红线内。; 符合. 2; 环境质量底线; 项目所在区域大气、地表水声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，经预测本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。; 符合. 3; 资源利用上线; 本项目生产过程中所用的资源主要为电资源，本项目为区域污染物消减项目。符合资源利用上线相关要求。; 符合. 4; 环境准入负面清单; 项目主要从事城镇生活污水的处理，行业类别为《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及其国家标准第1 号修改单中的D4620污水处理及再生利用，属于《市场准入负面清单（2019年版）》（发改经体〔2019〕1685号）中鼓励类建设项目; 符合. 因此，整体而言项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有污染情况 项目属于新建项目，不存在原有污染对周围环境的影响。 二、所在区域主要环境问题 据现场调查，周边主要环境问题是项目居民生活产生的废水、生活污水、废气和噪声等会对周围环境产生一定的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 项目位于汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧［项目中心坐标：北纬22°58’8.31”（22.968975°），东经115°39’8.20”（115.652278°）］。 汕尾市地处广东省东南沿海，位于东经 114°54′至 116°13′，北纬 22°37′至23°38′之间，总面积5271km2。北接河源市，与紫金县相连；东邻揭阳市，同惠来县交界；西靠惠州市，跟惠东县接壤。汕尾市水陆交通方便，广汕公路横贯境内，市区距广州市316.5km、汕头市207km、深圳市224km；大陆岸线长 455.2km，海运四通八达，汕尾港距香港仅81 里，往返广州港、汕头港、厦门港也十分方便。 陆丰市地处北回归线以南，广东省东南部碣石湾畔，位于东经115°25′～116°13′，北纬22°45′～23°09′之间。北面和陆河县、普宁市交界；东与汕尾市华侨管理区及惠来县接壤；西与海丰县和汕尾市城区为邻；南濒南海，毗邻港澳，介于深圳与汕头两个经济特区之间。 河东镇地处东经115°39’16”，北纬22°57’54”，于1997年4月从陆丰市城东镇分出，因地处螺河下游东岸，故名河东。河东镇位于陆丰市西北部，东接八万镇，南靠城东镇、东海镇，西连河西镇、西南镇，北接大安镇。全镇总面积38.32平方公里，辖10个行政村，总人口43242人。 二、地形、地貌、地质 汕尾地势北高南低，南濒南海的红海湾和碣石湾。汕尾市地貌区域为华夏陆台多轮回造山区，地质构造运动和岩浆活动频繁。侏罗纪燕山期造山运动基本奠定了本地区现代地貌的轮廓。在地球史上距今最近的是“喜马拉雅山运动”，使汕尾地区表现为断裂隆起和平共处塌陷，产生了侵蚀剥削和堆积，北部上升，南部下降。汕尾地区在以后的新构造运动中继续抬高，使花岗岩逐步暴露出地表，形成广阔的花岗岩山地、丘陵及台地。项目所在地属于丘陵地形，山前冲积扇。 陆丰地势由北向南倾斜，最高点位于陂洋镇西北角的峨眉嶂，海拔980.3米，最低点位于中部东海镇上海仔村南面，海拔0.1米，最低最高垂直高度980.2米。市内自北向南依次分布有山地、丘陵、平原（滨海台地）3个地貌类型区。北部山地山高坡陡，重峦叠嶂，绝对高度和相对高度均在 150 米以上，坡度大于15度的土地有国营汕尾市罗经嶂林场及市畜牧果林场等；中部为丘陵区，区内山体浑圆，缓坡相连，绝对高度在150米以下，相对高度在100米以下，坡度小于15度的土地，属丘陵的有大安、陂洋镇和国营汕尾市红岭林场等；南部为平原区，地面平坦，绝对高度在50米以下，坡度小于5度的土地，属平原的有东海、城东、上英、甲子、甲东、甲西镇及东海岸林场等。河东镇多为丘陵、平原地区。项目所在地地势较为平坦，主要建构物为道路、山体、学校等。 土地资源的特点： 一是类型多，有山地、丘陵、台地、平原、滩涂等，有利全面发展农业经济；二是潜力大，原土地生产力较低，潜力未充分发挥。土壤适应性广，发展旱地作物条件好。多种指数不高，扩大冬种生产有潜力；三是台地广布，宜于发展水果生产。陆丰市的地层主要属新华夏和东西构造运动所形成。地质年代最早是三叠系，继而侏罗系、第四系。岩石主要是由花岗岩、砂页岩及第四系冲积沙卵石层组成。土壤类型比较复杂，主要有水稻土、南方山地草甸土、黄壤、红壤、赤红壤（砖红性红壤）、菜园土、潮沙泥土（河流冲积土）、 滨海盐渍沼渍土、海滨沙土、石质土10个土类，15个亚类，42个土属，70个土种。境内最高山脉不上千米，主要山脉分布于市的北部和中部，环绕市境北、东、西三面展开。山脉走向除南部西山为东西走向外，其余山脉多为南北走向。全市较大的山脉有4条，其中主峰高度在800米以上、山脉长度在14公里以上的为峨眉嶂山脉，从普宁市与陆河县交界线延至市境内，位于陂洋镇西北角，主峰峨眉嶂，海拔980.3米，山脉全长59公里，山脉长度在14公里以下的有3条，分别是乌面岭山脉、狮子嶂山脉和西山山脉其中乌面岭山脉位于西南镇西南角，主峰乌面岭，海拔738.4米，山脉全长15公里，走向为南北向；狮子嶂山脉，位于八万镇西北部，主峰三丫石，海拔693.6米，山脉全长9 公里，走向为西北——东南向；西山山脉位于金厢镇东北部，主峰西山，海拔445.8米，山脉全长13.7公里，走向为西北——东南向。 三、气象与气候 汕尾市属南亚热带季风气候区，其气候特点是冬暖夏凉，阳光充足，多雨，夏秋台风高气温为38.3ºC，极端最低气温2.2ºC。年平均降雨量为1995.8mm，季节变化大。4~9 月为雨期，其间降雨量占年总降雨量的85%；6月降雨量最多，达407.9mm；11月至次年1月降雨量较少，年平均降雨日数130 天，各月降雨量均不足50mm。降雨强度大，年平均暴雨日数有10天。年最多风向为东北风，风向的季节变化大，9月至次年1月盛行东北风，2~5月盛行偏东风，6~8月盛行西南风。年平均风速2.2m/s，年平均大风日数8天，夏季明显多于冬季。6~10月常有台风登陆本地，在台风影响下，曾出现过45m/s的最大风速，极大风速达到60.4m/s。 陆丰市地处北回归线以南，属南亚热带季风气候，海洋性气候明显。气候温和，雨量充沛，汛期降雨较为集中。市中心城区年平均气温大于21.8°C，最热7月，月均气温28°C；最冷1月，月均气温13.8°C。极端最高气温37.8°C（1962年8月1日），极端最低气温0.9°C（1967年1月17日）。无霜期361天，农作物年可3熟。全市年均实际日照时数为1940-2140小时。年平均太阳辐射总量12.55万卡/cm2，属广东省大陆高值区，其分布大致与日照时数相同。光照条件除个别年份出现长期的阴雨天气外，一般都可以满足各种农作物生长需要。全年年均降雨量为1997cm，属广东省多雨区之一。降雨年际变化大，最高年（1961年）降雨量达3045mm；最少年（1963年）仅有942.2mm，是平均值52%；降雨量季节变化也明显，一般雨季 始于3月份，结束于10月中旬，长达210天左右。汛 期4-5月，平均雨量1730mm，占全年总量的87%。关联稿件： 相关附件： 四、水文 （1）地表水文情况 项目位于螺河流域，项目纳污水体为东河，与项目相关的水体主要是螺河、东河。 螺河河长102km，属于质石底河床，河床比降为2.69%，干流弯曲指数为2.0。螺河发源于陆河县与紫金县交界的三神凸东坡，自北向南纵贯陆河、陆 丰两地，于海陆丰交界处的烟港汇入南海碣石湾。螺河流域面积1356km2（本市境内1321km2），多年平均径流量为23.6亿m3，4-9月的径流量占全年的80%以上。螺河流域是陆丰市水能资源最为丰富的流域，其水能资源占全陆丰市的80％，可开发电量占全陆丰市规划年发电量的78％。历史最枯流量为0.15km3/s(1963年4月30日)。螺河已建成5座中型水库，控制集雨面积为231km2。 螺河流域跨陆丰、揭西、紫金和海丰4个县，面积1356平方公里，97%在陆丰市境，是陆丰市最大的河流。螺河上游属山区，河槽多在深谷，间隔有小盆地，沿河多有集中落差。干流至牛牯头山后，河谷逐渐开阔，河道坡度转缓，河床出现淤积，两岸地势平坦，大安一带形成洪泛区。下游原分东、中、西三河，东河经乌坎港出海，中河及西河在丰盛闸前汇合后至高螺渡再与海丰县流冲河汇合，然后由烟港出海。 螺河下游原分东、中、西三河，东河经乌坎港出海，中河及西河在丰盛闸前汇合后，至高螺渡再与海丰县流冲河汇合，然后由烟港出海。 东河为陆丰市第一河流螺河在河西镇汾河村前三汊水分支入市区之支流，源发县境西北与紫金县分水岭三神凸山东坡，蜿蜒东南汇流乌坎港绕过虎头山脚沙舌，在镇域上海村南面注入南海。 （2）地下水文情况 项目所在区域为韩江及粤东诸河汕尾陆丰地下水水源涵养区（H084415002T02），地貌类型为山丘区，地下水类型为裂隙水。 项目所在区域地下水补给方式主要为大气降水补给和河水补给。潜水的补给方式主要为大气降水，以开采蒸发为主要排泄方式，潜水动态类型为降水渗入——蒸发型。 五、植被 本地区土壤多为在红色风化壳母质上发育起来的赤红壤和红壤（华南地带性土壤），在农田发育的有人工土壤、水稻土，中部间有潮沙土。本区植被主要为亚热带、热带的树种。区内天然植被已破坏贻尽，分布的多为近年绿化的树种，也有一些残存的次生林，次生植被类型主要为马尾松林和桉树林，主要分布在东部的低山和丘陵地带。而主要的人工植被包括各种类型的果园、绿化植物和各种农作物等，农作物主要有蔬菜、荔枝、龙眼、橙柑桔等等。 项目所在地土壤以赤红壤和水稻土为主。本区植被由于地形、气候与人为因素的综合影响，地带性代表植被常绿季雨林或季雨性常绿阔叶林等原始植已荡然无存，只有在局部谷地或村庄旁的风水林等少量残存的次生以及丘陵台地分布的少量人工林，其它均以稀树灌丛和草灌丛为主并间以农田，条件较好的丘陵台地，多已开辟农田和果园，种植水稻、旱田作物及各种果树。 六、生物多样性 生物资源种类繁多，有农作物、林木、牧草、畜禽和水产等6大类。农作物主要有粮食作物、经济作物，如水稻、小麦、大豆、玉米、番薯、花生、甘蔗等。林木种类很多，常见的乔木、灌木有16科35种。牧草覆盖面广、适口性好、采食率高，主要有鸭嘴草、鹧鸪草、芒草、蜈蚣草等。青饲料有水浮莲、假水仙、藻、水竹菜等。近年还从澳大利亚引进格拉姆、有勾超长草、黑麦草、象草，从国内引进糖蜜草等优良牧草。畜禽以猪、牛、鸡、鸭、鹅为主，还有免子、鸽子等。水产类有海产渔类110多科140多种，淡水鱼类20多科30多种，海、淡水养殖品种有鲍鱼、甲鱼、海马、鲳鱼、对虾、仁蟹、牡蛎、扇贝、贻贝壳、海参、角螺、海胆、鳗鱼等，均属珍稀高值产品。 项目所在地的评价区域内目前无珍稀动植物和古、大、珍、奇树种。

七、项目所在区域环境功能属性 项目所在区域环境功能属性见下表。 - 项目环境功能属性一览表 编号; 项目; 项目所属类别与执行标准. 1; 水环境功能区; 地表水; 项目纳污水体为东河，属于螺河下游。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），螺河（陆丰河二至陆丰烟港）水质目标为Ⅲ类，则建议东河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。详见附图6. 地下水; 根据《关于印发广东省地下水功能区划的通知》（粤水资源[2009]19号），项目位于韩江及粤东诸河汕尾陆丰地下水水源涵养区（H084415002T02），水质控制目标为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。详见附图9. 2; 环境空气质量功能区; 根据《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）的通知》汕府〔2010〕62号，属环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。详见附图10. 3; 声环境功能区; 根据《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）的通知》汕府〔2010〕62号，项目所在区域未作声环境功能区划。 项目位于河东镇中心区域，经现场勘查，项目周边200m范围内主要为林地、学校、道路、镇政府等，属于混合用地区域。项目周边200m范围内I类用地占地率未大于70%（含70%），根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），建议项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。. 4; 是否两控区; 酸雨控制区. 5; 是否环境敏感区; 否. 6; 是否饮用水源保护区; 否，详见附图8. 7; 是否基本农田保护区; 否. 8; 是否风景名胜区; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、水环境质量现状 项目纳污水体主要为东河，属于螺河下游，建议东河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 为了解受纳水体环境质量现状，建设单位委托广东迅倢技术服务有限公司于2020年6月23日~6月25日对东河W1项目排污口上游500m、W2项目排污口下游500m、W3项目排污口下游1200m处断面进行现状监测，地表水监测断面布设情况见表8，监测结果见表9。 - 地表水监测断面布设情况 编号; 监测断面位置; 监测断面所在水域; 水质控制级别. W1; 厂区排污口上游500m处; 东河; Ⅲ类. W2; 厂区排污口下游500m处; 东河; Ⅲ类. W3; 厂区排污口下游1200m处; 东河; Ⅲ类. - 地表水质量现状监测结果 采样位置; 采样日期; 检测项目. 水温; pH; COD; BOD5; SS; DO; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类; 氯化物; LAS; 粪大肠菌群. W1; 6.23; 21.5; 7.23; 12; 2.2; 7; 6.83; 0.215; 0.365; 0.01; 0.01; 1.36; 0.06; 200. 标准指数; /; 0.12; 0.60; 0.55; /; 0.73; 0.22; 0.37; 0.05; 0.20; 0.01; 0.30; 0.02. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. W2; 20.8; 7.18; 13; 3.6; 12; 5.91; 0.321; 0.396; 0.03; 0.03; 5.36; 0.08; 1800. 标准指数; /; 0.09; 0.65; 0.90; /; 0.85; 0.32; 0.40; 0.15; 0.60; 0.02; 0.40; 0.18. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. W3; 21.2; 7.2; 14; 3.3; 8; 6.05; 0.214; 0.396; 0.02; 0.01; 5.31; 0.11; 1200. 标准指数; /; 0.10; 0.70; 0.83; /; 0.83; 0.21; 0.40; 0.10; 0.20; 0.02; 0.55; 0.12. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. W1; 6.24; 21.8; 7.28; 13; 2.5; 9; 6.72; 0.304; 0.42; 0.02; 0.02; 3.42; 0.07; 280. 标准指数; /; 0.14; 0.65; 0.63; /; 0.74; 0.30; 0.42; 0.10; 0.40; 0.01; 0.35; 0.03. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. W2; 21.1; 7.2; 13; 3.8; 12; 5.88; 0.285; 0.442; 0.05; 0.02; 6.54; 0.07; 1600. 标准指数; /; 0.10; 0.65; 0.95; /; 0.85; 0.29; 0.44; 0.25; 0.40; 0.03; 0.35; 0.16. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. W3; 21; 7.22; 13; 3.2; 9; 6.11; 0.236; 0.451; 0.03; 0.03; 4.33; 0.08; 1100. 标准指数; /; 0.11; 0.65; 0.80; /; 0.82; 0.24; 0.45; 0.15; 0.60; 0.02; 0.40; 0.11. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. W1; 6.25; 22; 7.34; 13; 2.1; 6; 6.68; 0.277; 0.396; 0.01; 0.02; 2.85; 0.05; 300. 标准指数; /; 0.17; 0.65; 0.53; /; 0.75; 0.28; 0.40; 0.05; 0.40; 0.01; 0.25; 0.03. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. W2; 21.1; 7.21; 14; 3.7; 11; 5.74; 0.296; 0.414; 0.04; 0.02; 5.87; 0.09; 1600. 标准指数; /; 0.11; 0.70; 0.93; /; 0.87; 0.30; 0.41; 0.20; 0.40; 0.02; 0.45; 0.16. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. W3; 19.9; 7.17; 12; 3.4; 10; 6.08; 0.252; 0.447; 0.04; 0.03; 2.96; 0.09; 1300. 标准指数; /; 0.09; 0.60; 0.85; /; 0.82; 0.25; 0.45; 0.20; 0.60; 0.01; 0.45; 0.13. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. Ⅲ类水质指标; /; 6~9; 20; 4; /; 5; 1; 1; 0.2; 0.05; 250; 0.2; 10000. 注：评价项目的单位：除水温（℃）、粪大肠菌群（个/L）、pH无量纲外，其余均为mg/L） 根据监测结果，东河W1、W2、W3监测断面中pH、水温、SS、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、氯化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 2、地下水质量现状 项目于2020年6月23日-2020年6月24日委托广东迅倢技术服务有限公司对项目周边地下水质量现状进行监测，共设3个地下水水质采样点，6个水位监测点，监测点位布设见表10，监测结果见表11。 - 地下水监测点布设说明 编号; 监测点位置; 与项目厂界方位; 监测项目. D1; 项目内; /; 水质、水位. D2; 霞湖村; 东南面862m; 水质、水位. D3; 后坎村; 西北面415m; 水质、水位. D4; 上龙潭; 西南面528m; 水位. D5; 空地; 东面409m; 水位. D6; 上陈村; 东南面2027m; 水位. - 地下水水质现状监测结果 单位：mg/L 监测 项目; 6月23日. D1 项目内; D2 霞湖村; D3 后坎村; D4 上龙潭; D5 空地; D6 上陈村; 标准限值. 水位/m; 5.2; 4.3; 4.0; 3.9; 3.5; 3.8; ——. pH值 /无量纲; 7.02; 7.01; 7.03; /; /; /; 6.5~8.5. 浊度/NTU; 2.4; 2.6; 2.8; /; /; /; ≤3. 色度/度; 2.5; 2.1; 2.3; /; /; /; ≤15. 硝酸盐; 0.68; 0.55; 0.61; /; /; /; ≤20. 亚硝酸盐; 0.003; 0.004; 0.003; /; /; /; ≤0.02. 总硬度; 18.9; 15.6; 16.3; /; /; /; ≤450. 溶解性总固体; 102; 128; 122; /; /; /; ≤1000. 高锰酸钾指数; 0.9; 1.1; 1.0; /; /; /; ≤3.0. 氯化物; 6.32; 8.88; 9.06; /; /; /; ≤250. K+; 23.2; 25.6; 26.3; /; /; /; /. Na+; 15.8; 16.7; 15.2; /; /; /; ≤200. Ca2+; 21.0; 23.3; 22.8; /; /; /; ——. Mg2+; 13.2; 14.2; 13.5; /; /; /; ——. CO32-; 10; 12; 11; /; /; /; ——. HCO3-; 25; 23; 25; /; /; /; ——. Cl-; 6.32; 8.88; 9.06; /; /; /; ≤250. SO42-; 13.6; 10.2; 15.8; /; /; /; ≤250. 监测 项目; 6月24日. D1 项目内; D2 霞湖村; D3 后坎村; D4 上龙潭; D5 空地; D6 上陈村; 标准限值. 水位/m; 5.2; 4.3; 4.0; 3.9; 3.5; 3.8; ——. pH值 /无量纲; 7.06; 7.05; 7.03; /; /; /; 6.5~8.5. 浊度/NTU; 2.3; 1.5; 1.8; /; /; /; ≤3. 色度/度; 2.8; 3.6; 3.0; /; /; /; ≤15. 硝酸盐; 0.33; 0.28; 0.41; /; /; /; ≤20. 亚硝酸盐; 0.006; 0.008; 0.007; /; /; /; ≤0.02. 总硬度; 13.6; 12.8; 14.4; /; /; /; ≤450. 溶解性总固体; 131; 120; 117; /; /; /; ≤1000. 高锰酸钾指数; 1.2; 2.0; 1.7; /; /; /; ≤3.0. 氯化物; 10.3; 9.55; 7.48; /; /; /; ≤250. K+; 18.6; 22.4; 21.3; /; /; /; ——. Na+; 11.5; 10.9; 13.4; /; /; /; ≤200. Ca2+; 18.7; 26.5; 24.4; /; /; /; ——. Mg2+; 8.41; 6.69; 9.36; /; /; /; ——. CO32-; 8; 12; 10; /; /; /; ——. HCO3-; 20; 22; 25; /; /; /; ——. Cl-; 10.3; 9.55; 7.48; /; /; /; ≤250. SO42-; 16.6; 12.8; 13.7; /; /; /; ≤250. 备注：“/”表示结果低于检出限。. 根据上表监测结果可知，项目地下水D1~D6各检测项目均为达标，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3、环境空气质量现状 ①基本污染物环境质量现状 项目位于汕尾市陆丰市河东镇，项目评价范围内没有环境空气质量监测数据或公开公布的环境空气质量现状数据，距项目最近的环境空气质量城市站点为汕尾市，根据环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2-2018），项目可引用《2019年汕尾市生态环境状况公报》中的汕尾市环境空气质量监测数据，统计数据如下表： - 汕尾市环境空气质量现状表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 37; 70; 52.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 35; 60.00; 达标. CO; 第95百分位数平均值; 900; 4000; 22.50; 达标. O3; 日最大8h均值第90百分位数平均值; 143; 160; 89.38; 达标. 由上表数据可知，2019年汕尾市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，故项目所在地为环境空气质量达标区。 ②其他污染物现状补充监测与评价 1）监测布点和监测因子 本项目特征因子为氨、硫化氢、臭气浓度，为了解本项目评价范围内的环境空气质量现状，本次评价委托广东迅倢技术服务有限公司于2020年6月23日至6月29日对项目周边的空气质量现状进行监测，共布设2个监测点位，具体布点如下： - 本项目环境空气现状监测布点说明 编号; 监测点名称; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. G1; 项目位置; 氨、硫化氢、臭气浓度; ——; ——. G2; 东河岸边空地; 西面; 525m. - 大气环境质量现状监测结果 日期; 点位名称; 监测项目; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 2020.6.23; G1项目位置; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.009~0.016; 8; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND~0.002; 20; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; ND~12; 60; 0; 达标. G2东河岸边空地; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.008~0.019; 9.5; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND~0.002; 20; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; ND~13; 65; 0; 达标. 2020.6.24; G1项目位置; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.012~0.020; 10; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND~0.001; 10; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; ND~13; 65; 0; 达标. G2东河岸边空地; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.007~0.015; 7.5; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND; /; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; 10~11; 55; 0; 达标. 2020.6.25; G1项目位置; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.010~0.018; 8; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND~0.002; 20; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; ND~11; 60; 0; 达标. G2东河岸边空地; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.011~0.017; 9.5; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; 0.001~0.003; 20; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; ND~13; 65; 0; 达标. 2020.6.26; G1项目位置; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.009~0.010; 10; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; 0.001~0.003; 10; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; 10~13; 65; 0; 达标. G2东河岸边空地; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.013~0.019; 7.5; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND~0.002; /; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; 10~14; 55; 0; 达标. 2020.6.27; G1项目位置; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.008~0.0121; 9; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND~0.003; 20; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; ND~11; 8; 0; 达标. G2东河岸边空地; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.010~0.020; 20; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND~0.003; 60; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; 10~14; 9.5; 0; 达标. 2020.6.28; G1项目位置; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.010~0.018; 20; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND~0.003; 65; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; 10~12; 10; 0; 达标. G2东河岸边空地; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.012~0.022; 10; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; 0.001~0.002; 65; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; ND~12; 7.5; 0; 达标. 2020.6.29; G1项目位置; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.012~0.017; /; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND~0.001; 8; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; ND~12; 20; 0; 达标. G2东河岸边空地; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.017~0.025; 60; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 0.01; ND~0.003; 9.5; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20; ND~12; 20; 0; 达标. 根据上表可知，项目所在区域氨、硫化氢均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D的要求；臭气浓度＜20，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的新扩改建二级厂界标准值的要求。 综上，项目所在区域为环境空气质量达标区。 4、声环境质量现状 根据《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）的通知》汕府〔2010〕62号，项目所在区域未作声环境功能区划。 项目位于河东镇中心区域，经现场勘查，项目周边200m范围内主要为林地、学校、道路、镇政府等，属于混合用地区域。项目周边200m范围内I类用地占地率未大于70%（含70%），根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），建议项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 为了解项目声环境现状，建设单位于2020年6月23日～6月24日委托广东迅倢技术服务有限公司进行项目厂界及声环境敏感点的一期2天监测，监测时段分昼夜两个时段进行。项目厂界噪声进行监测时，项目尚处于筹备阶段，监测方法按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定进行。监测结果统计见下表。 - 环境噪声现状监测结果统计表 （单位：dB(A) ） 监测项目; 监测时间; 监测点位和监测结果. 1#; 2#; 3#; 4#; 5#; 6#; 7#; 8#. 东面; 南面; 西面; 北面; 陆丰市第二职业技术学校; 龙山中学; 河东派出所; 河东镇 人民政府. 噪声; 2020-6-23; 昼间; 54.0; 52.5; 53.3; 51.3; 52.4; 53.8; 55.1; 51.5. 夜间; 41.9; 43.9; 42.4; 44.4; 43.6; 41.3; 46.2; 44.6. 2020-6-24; 昼间; 52.1; 54.4; 52.8; 51.9; 54.6; 51.6; 56.4; 51.0. 夜间; 42.7; 44.3; 42.8; 42.1; 44.8; 42.4; 45.9; 43.1. 通过监测数据可知，项目各厂界及声环境保护目标监测点声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准的要求。 5、土壤环境质量现状 项目位于汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧，项目所在地属于未开发地块（林地），现为平整后空地，故项目所在地未发生过重大污染事故。 本环评期间建设单位委托广东迅倢技术服务有限公司对项目所在地土壤环境现状开展初步调查布点监测。 ①监测布点 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（GB964-2018），土壤三级评价项目监测点位数要求场地内3个表层样点，现状调查范围为0.05km范围内。 建设单位委托广东迅倢技术服务有限公司于2020年6月23日对项目选址占地范围内进行采样，采样选点共计3个占地范围内表层样点，均符合《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）规定要求。 土壤检测采样点位示意如下图： S2 S3 S1 图2 项目土壤检测采样点位图 ②监测时间、频次以及因子 采样时间为2020年6月23日，共1天，采样1次，检测时间为2020年6月23日～2020年6月24日，各监测点位记录坐标及检测项目如下表所示。 - 土壤检测内容 - 检测类型; - 采样点位; - 经纬度; - 检测项目; - 检测频次. - 土壤; - S1表层样; - N22°58'9.65" - E115°39'9.57"; - 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并（b)荧蒽、苯并（k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并（1,2,3-cd)芘、萘共45项; - 1次. - S2表层样; - N22°58'8.53" - E115°39'6.32"; - 1次. - S3表层样; - N22°58'7.87" - E115°39'9.80"; - 1次. - 注：表层样在0-0.2m取样。 - ③采样与分析方法 - 项目占地范围内土壤取3个表层样（0-0.2m）（S1~S3），监测方法按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)和《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)、HJ25.1、HJ25.2等有关要求进行，并给出各监测因子的分析方法及其检出限。分析方法按照HJ649、GB/T17138、GB/T17141、GB/T17139、HJ491、HJ680 及《土壤理化分析》等最新版本标准执行。 - 土壤检测检测方法、使用仪器及检出限一览表 - 项目名称; - 检测方法; - 分析仪器; - 检出限. - 砷; - 《土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013; - AFS-8520 - 原子荧光光度计; - 0.01mg/kg. - 汞; - 0.002mg/kg. - 镉; - 《土壤质量重金属测定王水回流消解原子吸收法》NY/T 1613-2008; - GGX-600 - 原子吸收分光光度计; - 0.2mg/kg. - 六价铬; - 《固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014; - GGX-600 - 原子吸收分光光度计; - 2mg/kg. - 铜; - 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019; - GGX-600 - 原子吸收分光光度计; - 1mg/kg. - 铅; - 10mg/kg. - 镍; - 3mg/kg. - 氯甲烷; - 《土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015; - AMD9 - 气质联用仪; - 3μg/kg. - 氯仿; - 《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法》HJ 642-2013; - AMD9 - 气质联用仪; - 1.5μg/kg. 四氯化碳; - 2.1μg/kg. - 1,1-二氯乙烷; - 1.6μg/kg. - 1,2-二氯乙烷; - 1.3μg/kg. - 1,1-二氯乙烯; - 0.8μg/kg. - 顺-1,2-二氯乙烯; - 0.9μg/kg. - 反-1,2-二氯乙烯; - 0.9μg/kg. - 二氯甲烷; - 2.6μg/kg. - 1,2-二氯丙烷; - 1.9μg/kg. - 1,1,1,2-四氯乙烷; - 1.0μg/kg. - 1,1,2,2-四氯乙烷; - 1.0μg/kg. - 四氯乙烯; - 0.8μg/kg. - 1,1,1-三氯乙烷; - 1.1μg/kg. - 1,1,2-三氯乙烷; - 1.4μg/kg. - 三氯乙烯; - 0.9μg/kg. - 1,2,3-三氯丙烷; - 1.0μg/kg. - 氯乙烯; - 1.5μg/kg. - 苯; - 1.6μg/kg. - 氯苯; - 1.1μg/kg. - 1,2-二氯苯; - 1.0μg/kg. - 1,4-二氯苯; - 1.2μg/kg. - 乙苯; - 1.2μg/kg. - 苯乙烯; - 1.6μg/kg. - 甲苯; - 2.0μg/kg. - 间/对二甲苯; - 3.6μg/kg. - 邻二甲苯; - 1.3μg/kg. - 硝基苯; - 《土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; - GCMS-2020NX - 气质联用仪; - 0.09mg/kg. - 苯胺; - 0.1mg/kg. - 2-氯酚; - 0.06mg/kg. - 苯并(a) 蒽; - 0.1mg/kg. - 苯并(a) 芘; - 0.1mg/kg. - 苯并（b)荧蒽; - 0.2mg/kg. - 苯并（k)荧蒽; - 0.1mg/kg. - 䓛; - 0.1mg/kg. - 二苯并(a,h)蒽; - 0.1mg/kg. - 茚并（1,2,3-cd)芘; - 0.1mg/kg. - 萘; - 0.09mg/kg. - pH; - 《土壤检测第2部分土壤PH的测定》NY/T 1121.2-2006; - PHS-3C - pH计; - 0.01 - （无量纲）. - ④评价标准 - 土壤环境评价标准以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值为依据。 - ⑤监测结果 - 项目土壤检测结果如下表所示。 - S1土壤理化性质调查表 点号; S1; 时间; 2020年6月23日. 经度; E115°39'9.57"; 纬度; N22°58'9.65". 层次; 0~0.2m. 现场记录; 颜色; 灰黑色. 结构; 潮. 质地; 砂壤土. 砂砾含量; 无砂砾. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 7.05. 阳离子交换量/（cmol/kg）; 4.36. 氧化还原电位/（mv）; 189. 饱和导水率/（cm/s）; 0.98. 土壤容重/（kg/m3）; 1.34. 孔隙度%; 42.6. 注1：根据7.3.2确定需要调查的理化特性并记录，土壤环境生态影响型建设项目还应调查植被、地下水位埋深、地下水溶解性总固体等。 注2：点号为代表性监测点位。. - S2土壤理化性质调查表 点号; S1; 时间; 2020年6月23日. 经度; E115°39'6.32"; 纬度; N22°58'8.53". 层次; 0~0.2m. 现场记录; 颜色; 灰黑色. 结构; 潮. 质地; 砂壤土. 砂砾含量; 无砂砾. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 6.88. 阳离子交换量/（cmol/kg）; 3.44. 氧化还原电位/（mv）; 203. 饱和导水率/（cm/s）; 0.58. 土壤容重/（kg/m3）; 1.04. 孔隙度%; 51.1. 注1：根据7.3.2确定需要调查的理化特性并记录，土壤环境生态影响型建设项目还应调查植被、地下水位埋深、地下水溶解性总固体等。 注2：点号为代表性监测点位。. - S3土壤理化性质调查表 点号; S3; 时间; 2020年6月23日. 经度; E115°39'9.80"; 纬度; N22°58'7.87". 层次; 0~0.2m. 现场记录; 颜色; 灰黑色. 结构; 潮. 质地; 砂壤土. 砂砾含量; 无砂砾. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 7.03. 阳离子交换量/（cmol/kg）; 4.52. 氧化还原电位/（mv）; 181. 饱和导水率/（cm/s）; 0.63. 土壤容重/（kg/m3）; 1.24. 孔隙度%; 61.2. 注1：根据7.3.2确定需要调查的理化特性并记录，土壤环境生态影响型建设项目还应调查植被、地下水位埋深、地下水溶解性总固体等。 注2：点号为代表性监测点位。. - S1~S3土壤检测结果 - 单位：mg/kg（备注除外） - 采样点位及深度; - S1; - S2; - S3. - 样品性状; - 灰黑色、潮、砂壤土、无根系; - 灰黑色、潮、砂壤土、无根系; - 灰黑色、潮、砂壤土、无根系. - 检测项目; - 一、重金属和无机物. - 砷; - 31.6; - 31.7; - 33.7. - 镉; - 0.14; - 0.13; - 0.15. - 六价铬; - ＜2; - ＜2; - ＜2. - 铜; - 46; - 42; - 45. - 铅; - 46.0; - 49.7; - 51.1. - 汞; - 0.091; - 0.088; - 0.086. - 镍; - 24; - 23; - 18. - 检测项目; - 二、挥发性有机物. - 四氯化碳; - ＜0.0013; - ＜0.0013; - ＜0.0013. - 氯仿; - ＜0.0011; - ＜0.0011; - ＜0.0011. - 氯甲烷; - ＜0.0010; - ＜0.0010; - ＜0.0010. - 1,1-二氯乙烷; - ＜0.0012; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 1,2-二氯乙烷; - ＜0.0013; - ＜0.0013; - ＜0.0013. - 1,1-二氯乙烯; - ＜0.0010; - ＜0.0010; - ＜0.0010. - 顺-1,2-二氯乙烯; - ＜0.0013; - ＜0.0013; - ＜0.0013. - 反-1,2-二氯乙烯; - ＜0.0014; - ＜0.0014; - ＜0.0014. - 二氯甲烷; - ＜0.0015; - ＜0.0015; - ＜0.0015. - 1,2-二氯丙烷; - ＜0.0011; - ＜0.0011; - ＜0.0011. - 1,1,1,2-四氯乙烷; - ＜0.0012; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 1,1,2,2-四氯乙烷; - ＜0.0012; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 四氯乙烯; - ＜0.0014; - ＜0.0014; - ＜0.0014. - 1,1,1-三氯乙烷; - ＜0.0013; - ＜0.0013; - ＜0.0013. - 1,1,2-三氯乙烷; - ＜0.0012; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 三氯乙烯; - ＜0.0012; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 1,2,3-三氯丙烷; - ＜0.0012; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 氯乙烯; - ＜0.0010; - ＜0.0010; - ＜0.0010. - 苯; - ＜0.0019; - ＜0.0019; - ＜0.0019. - 氯苯; - ＜0.0012; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 1,2-二氯苯; - ＜0.0015; - ＜0.0015; - ＜0.0015. - 1,4-二氯苯; - ＜0.0015; - ＜0.0015; - ＜0.0015. - 乙苯; - ＜0.0012; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 苯乙烯; - ＜0.0011; - ＜0.0011; - ＜0.0011. - 甲苯; - ＜0.0013; - ＜0.0013; - ＜0.0013. - 间/对二甲苯; - ＜0.0012; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 邻二甲苯; - ＜0.0012; - ＜0.0012; - ＜0.0012. - 检测项目; - 三、半挥发性有机物. - 硝基苯; - ＜0.09; - ＜0.09; - ＜0.09. - 苯胺; - ＜0.0025; - ＜0.0025; - ＜0.0025. - 2-氯酚; - ＜0.06; - ＜0.06; - ＜0.06. - 苯并(a)蒽; - ＜0.1; - ＜0.1; - ＜0.1. - 苯并(a)芘; - ＜0.1; - ＜0.1; - ＜0.1. - 苯并（b)荧蒽; - ＜0.2; - ＜0.2; - ＜0.2. - 苯并（k)荧蒽; - ＜0.1; - ＜0.1; - ＜0.1. - 䓛; - ＜0.1; - ＜0.1; - ＜0.1. - 二苯并(a,h)蒽; - ＜0.1; - ＜0.1; - ＜0.1. - 茚并（1,2,3-cd)芘; - ＜0.1; - ＜0.1; - ＜0.1. - 萘; - ＜0.09; - ＜0.09; - ＜0.09. - 注：“＜” 表示检测结果低于检出限。 根据监测结果，项目各监测点位土壤中各监测指标均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值的要求。 6、生态环境质量现状 项目所在地未开发前场地主要为林地，现场踏勘期间，项目场地为平整后空地，在项目场地内及其附近均为发现国家及地方保护动植物以及珍稀濒危动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、水环境保护目标 保护纳污水体不受本项目排放污水的影响，使东河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 2、地下水环境保护目标 做好各建构筑物的防腐防渗处理，杜绝污水跑冒滴漏，使地下水环境不因项目建设而受到明显影响。 3、环境空气保护目标 保护项目所在区域空气质量，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，使项目所在区域不因本项目而受到明显影响。 4、声环境保护目标 保护项目周边声环境质量满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 5、土壤环境保护目标 做好各建构筑物的防腐防渗处理，杜绝污水跑冒滴漏，使地下水环境不因项目建设而受到明显影响。 6、环境保护目标 根据对项目所在地的实地踏勘，项目周边环境敏感点及保护目标详见下表22、23。 - 项目大气环境保护目标 序号; 保护目标; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 龙山中学（新校区）; 168; -118; 学校; 人群，约5000人; 空气环境：二类; 东南面; 110. 陆丰市第二职业技术学校; -9; -99; 人群，约1000人; 南面; 33. 河东镇中心小学; -276; 760; 人群，约500人; 西北面; 724. 陆丰市东海新龙中学; -62; -1546; 人群，约2000人; 南面; 1443. 龙潭中学; -360; -1221; 人群，约2000人; 西南面; 1124. 林启恩纪念中学; -1647; -839; 人群，约3000人; 西南面; 1685. 陆丰市职业技术学校; -1483; -829; 人群，约2000人; 西南面; 1581. 陆丰市利民中学; -1765; -315; 人群，约2000人; 西南面; 1694. 陆丰市气象局; 75; -396; 行政机关; 人群，约200人; 东南面; 316. 陆丰市公安局河东派出所; -145; -58; 人群，约50人; 西南面; 119. 陆丰市河东镇人民政府; -237; -97; 人群，约100人; 西南面; 174. 后坎村; -68; 400; 居住; 人群，约5000人; 北面; 399. 霞湖村; -27; -306; 人群，约400人; 南面; 866. 城东街道(居住区域); 188; -1613; 人群，约5000人; 南面; 1688. 东海镇(居住区域); -260; -640; 人群，约8000人; 西南面; 633. 上龙潭; -490; -237; 人群，约800人; 西南面; 494. 园山村; -1906; 1301; 人群，约500人; 西北面; 2143. 东光村; -2197; 1780; 人群，约1800人; 西北面; 2741. 高田村; -956; 1832; 人群，约1500人; 西北面; 2036. 欧厝村; -586; 2143; 人群，约1500人; 西北面; 2177. 注：1、以项目厂址中心为原点坐标（0,0）。 2、上表所示距离为项目厂界到敏感目标的直线距离。 - 项目其他环境要素主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离/m; 功能及规模; 保护目标. 声环境; 龙山中学（新校区）; 东南面; 110; 学校，约5000人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 陆丰市第二职业技术学校; 南面; 33; 学校，约1000人. 陆丰市公安局河东派出所; 西南面; 119; 行政机关，约50人. 陆丰市河东镇人民政府; 西南面; 174; 行政机关，约100人. 水环境; 螺河; 西面; 3102; 饮农; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 东河; 西面; 420. 白石门灌区总干渠; 北面; 414; 饮农. 白石门水库; 东北面; 1870; 饮用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 注：上表所示距离为项目厂界到敏感目标的直线距离。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水环境质量标准 项目纳污水体为东河，属于螺河下游。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），螺河（陆丰河二至陆丰烟港）水质目标为Ⅲ类，则建议东河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 - 地表水环境质量标准 标准; 类别; 评价标准值. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 类别; DO; COD; BOD5; TN; TP; NH3-N; pH. Ⅲ类; 5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; 6～9. 注：地表水单位(除pH无量纲)为mg/L 2、地下水质量标准 根据《广东省地下水功能区划》，项目所在区域属于韩江及粤东诸河汕尾陆丰地下水水源涵养区（H084415002T02），地下水类型为裂隙水，地下水功能区保护目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 - 地下水环境质量标准一览表 标准; 项目; Ⅲ类. 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）; pH; 6.5~8.5. 浑浊度; ≤3. 氨氮（以N计）; ≤0.5. 硝酸盐（以N计）（mg/L）; ≤20. 亚硝酸盐（以N计）（mg/L）; ≤0.02. 挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）; ≤0.002. 氰化物（mg/L）; ≤0.05. 砷（mg/L）; ≤0.05. 汞（mg/L）; ≤0.001. 铬（六价）（mg/L）; ≤0.05. 总硬度（以CaCO3，计）（mg/L）; ≤450. 铅（mg/L）; ≤0.05. 氟化物（mg/L）; ≤1.0. 镉（mg/L）; ≤0.01. 铁（mg/L）; ≤0.3. 锰（mg/L）; ≤0.1. 溶解性总固体（mg/L）; ≤1000. 高锰酸钾盐指数（mg/L）; ≤3.0. 硫酸盐（mg/L）; ≤250. 氯化物（mg/L）; ≤250. 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 细菌总数（个/mL）; ≤100. 3、环境空气质量标准 项目所在区域属环境空气质量二类功能区，执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。氨、硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中氨、硫化氢的空气质量浓度参考限值，臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的新扩改建二级厂界标准值。 - 环境空气质量标准单位：mg/m3 标准; 类别; 评价标准值. 《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准; 时段; TSP; PM10; CO; O3; PM2.5; SO2; NO2. 年平均; 200; 70; /; /; 35; 60; 40. 24小时平均; 300; 150; 4; /; 75; 150; 80. 1小时平均; /; /; 10; 200; /; 500; 200. 日最大8小时平均; /; /; /; 160; /; /; /. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D; 氨; 1小时平均; 0.2. 硫化氢; 1小时平均; 0.01. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的新扩改建二级厂界标准值; 臭气浓度; 一次值; 20（无量纲）. 4、声环境质量标准 根据《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）的通知》汕府〔2010〕62号，项目所在区域未作声环境功能区划。 项目位于河东镇中心区域，经现场勘查，项目周边200m范围内主要为林地、学校、道路、镇政府等，属于混合用地区域。项目周边200m范围内I类用地占地率未大于70%（含70%），根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），建议项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、土壤环境质量标准 项目所在区域土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值的要求。 - 建设用地土壤污染风险筛选值 序号; 污染物项目; 筛选值. 第二类用地. 重金属和无机物. - 砷; 60. - 镉; 65. - 六价铬; 5.7. - 铜; 18000. - 铅; 800. - 汞; 38. - 镍; 900. - 挥发性有机物. - 四氯化碳; 2.8. - 氯仿; 0.9. - 氯甲烷; 37. - 1,1-二氯乙烷; 9. - 1,2-二氯乙烷; 5. - 1,1-二氯乙烯; 66. - 顺-1,2-二氯乙烯; 596. - 反-1,2-二氯乙烯; 54. - 二氯甲烷; 616. - 1,2-二氯丙烷; 5. - 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. - 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. - 四氯乙烯; 53. - 1,1,1-三氯乙烷; 840. - 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. - 三氯乙烯; 2.8. - 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. - 氯乙烯; 0.43. - 苯; 4. - 氯苯; 270. - 1,2-二氯苯; 560. - 1,4-二氯苯; 20. - 乙苯; 28. - 苯乙烯; 1290. - 甲苯; 1200. - 间/对二甲苯; 570. - 邻二甲苯; 640. - 半挥发性有机物. - 硝基苯; 76. - 苯胺; 260. - 2-氯酚; 2256. - 苯并(a)蒽; 15. - 苯并(a)芘; 1.5. - 苯并（b)荧蒽; 15. - 苯并（k)荧蒽; 151. - 䓛; 1293. - 二苯并(a,h)蒽; 1.5. - 茚并（1,2,3-cd)芘; 15. - 萘; 25. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水排放标准 施工期 本项目施工范围内不设生活营地，施工人员主要租住附近居民住宅。施工期产生的废水主要来源为暴雨地表径流和建筑施工废水等，产生的废水经隔油沉淀后回用施工场地，不排放。 运营期 项目尾水执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求。 - 项目尾水排放标准（单位：除粪大肠杆菌群数（个/L）外，其余为mg/L） 排放标准; 污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠杆菌群数. 国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准; 50; 10; 10; 5; 40; 0.5; 1000. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; 40; 20; 20; 10; 15; /; /. 上述两者标准的较严值; 40; 10; 10; 5; 15; 0.5; 1000. 2、废气排放标准 施工期 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械及运输设备产生的废气均执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控点浓度限值。 - 施工期项目大气污染物排放标准 排放标准; 污染物; 无组织排放监控点浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）表2大气污染物排放限值; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; 0.4. NOx; 0.12. 营运期 项目污水处理区以及污泥处理区产生的恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中城镇污水处理厂废气的二级排放标准。 项目食堂设有2个基准灶头，食堂产生的油烟厨房执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准中油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，油烟净化设备最低去除效率为60%的要求。 - 运营期项目大气污染物排放标准 排放标准; 污染物; 厂界（防护边缘）废气排放最高允许浓度（mg/m3）. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中城镇污水处理厂废气的二级排放标准; 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度（无量纲）; 20. 执行标准; 规模; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最低去除效率（%）. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 小型; 2.0; 60. 3、噪声排放标准 施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值，详见下表31。 营运期 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 项目厂界噪声排放限值 排放标准; 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值; /; 70dB（A）; 55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固体废弃物控制标准 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年36号修改单的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据项目自身特点给出项目总量控制因子及总量控制指标建议值，详如下表。 - 项目总量控制建议指标 类别; 项目; 本次项目达标排放量（t/a）; 总量建议控制指标（t/a）. 废水; 出水; 10000; 10000. COD; 146; 146. NH3-N; 18.25; 18.25. TP; 1.825; 1.825. 废气; NH3; 0.00014; /. H2S; 0.00985; /. 项目建成后可明显减少城市生活污水直排入河水污染物的排放量，可显著减少区域污染物排入东河的量，对保护东河水质有重要贡献，具有明显的环境正效益。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示) 一、施工期 项目施工期的工艺流程及产污节点如下： 图3 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 本工程采用“厌氧池+缺氧池+好氧池+膜池”的污水处理工艺，具体工艺流程如下： 图4 本工程工艺流程图 本工程各处理环节采用的主要工艺方案有： （1）预处理工艺 污水预处理采用粗、细格栅+平流沉砂池+膜格栅工艺，具体如下： 污水进入粗格栅，使用回转耙式机械格栅去除污水中较大漂浮物，并拦截直径大于20mm的杂物，以保证潜水泵正常运行。接着进入进水泵房，经提升后进入细格栅及沉砂池（两者为合建建构筑物），先经回转式机械细格栅去除污水中较大漂浮物，并拦截直径大于5mm的固体物，以保证生物处理及污泥处理系统正常运行，格栅出水后进入平流沉砂池，采用砂水分离器除去粒径≥0.2mm的无机砂粒，通过砂水分离器将池底砂水混合物分离。平流沉砂池出水后进入膜格栅，膜格栅是为了防止纤维状物进入膜生物反应器，减少膜生物反应器的物理损伤，避免在膜组件内产生平板膜堆积现象及中空纤维膜成辫现象，格栅孔径取1mm。 栅渣由高排水压榨机处理后再由螺旋输送机输送到渣斗外运。 （2）生化处理工艺 污水生化处理采用“厌氧池+缺氧池+好氧池+膜池”工艺，具体如下： 平流沉砂池出水进入AAO生化池（厌氧池、缺氧池、好氧池）进行生物处理，出来的混合液在膜池泥水分离。 AAO生化池（厌氧池、缺氧池、好氧池），厌氧池安装潜水搅拌机，以保证污水及回流污泥均匀混合和防止污泥沉降。厌氧池中，积聚在污泥团中的磷被释放出来，但由于在好氧状态下的富磷吸收现象，使得释放出的磷将在好氧池中重新被污泥吸收。所以通过排除剩余污泥可以达到去除污水中磷的目的。在厌氧区内设置有碳源加药系统，厌氧池设计停留时间1.7 h。 厌氧池出来的污水和好氧池内回流污泥在缺氧池得到均匀混合，由于混合液呈缺氧状态，使到反硝化反应在此得以实现。污水中的大部分氮因此而被去除。缺氧池安装潜水搅拌机，以保证污水及污泥充分混合和防止污泥沉降。在缺氧区内设置有碳源加药系统，缺氧池设计停留时间2.7h。 缺氧池出水进入好氧池，同时，进入的还有膜池的回流污泥。好氧池采用膜式曝气管的方式提高充足的氧气，降解空气由鼓风机提供。好氧池利用大量繁殖的活性污泥降解水中污染物，以达到净化水质的目的。好氧区内设曝气器；根据进出水水质计算，好氧池设计停留时间为6.5h。 生化处理的出水混合液经膜池泥水分离，膜池利用膜作为分离介质替代常规重力沉淀池进行泥水分离。一方面截留反应池中的微生物，使池中活性污泥浓度大大增加，使降解有机物的反应进行的更迅速更彻底；另一方面，由于膜的高过滤精度，使出水水质更优。回流污泥泵将膜池排出污泥提升至好氧池，剩余污泥通过泵将剩余污泥排出系统，保证生物系统良好运行。 膜池出水进入清水池，部分用于膜组器的CIP清洗用水，其余的通过排水管排放至紫外消毒池。膜组器的CIP清洗用水回流至膜池进行处理。 （3）出水消毒工艺 项目出水消毒工艺采用紫外线消毒工艺，在紧急条件下向清水池投加次氯酸钠保证消毒效果。紫外线消毒的灭菌范围广、效果好、无须投加化学药剂、使用简便、无二次污染的优点。近年来，随着紫外线消毒技术的不断进步和国际市场竞争的日益激烈，紫外线消毒技术已在国内外污水处理领域中得到广泛应用。 紫外线是一种肉眼无法看见的光线，当病毒细胞经紫外线照射后，波长254nm的紫外线被DNA吸收。细胞遗传传递功能丧失，最终导致细胞功能衰退而死亡，从而达到消毒杀菌的目的。 （4）污泥处理工艺 本工程污泥处理采用重力浓缩+机械脱水工艺。剩余污泥暂时存放于污泥储泥池，为避免聚磷菌在此释磷，则对其进行调质，污泥调理剂为熟石灰、聚丙烯酰胺（PAM）、氯化铁。 利用高压隔膜板框压滤机对污泥进行深度脱水，再将脱水后污泥输送至冷干机进行脱水和干化，干化阶段热媒为70~80℃左右的热水，最终出泥含水率降至60%左右后外运处置。 （5）除臭工艺 本工程除臭工艺采用生物除臭工艺，设置1套生物过滤池除臭装置，分别处理污水预处理单元、生化反应单元、污泥处理单元及污泥脱水机房产生的恶臭污染物。 三、环境影响因子识别 项目在施工期和运营期的主要环境影响因子识别见下表。 - 主要环境影响因子识别一览表 - 阶段; - 影响分类; - 来源; - 主要因子; - 影响程度; - 特点. - 施工期; - 大气环境; - 运输、施工机械; - TSP、SO2、NOx、CO、THC; - 一般; - 与施工期同步. - 水环境; - 暴雨地表径流; - SS等; - 一般. - 施工废水; - SS、石油类等; - 一般. - 声环境; - 运输、施工机械; - 施工及运输噪声; - 一般. - 固体废物; - 施工过程及装修; - 建筑垃圾、工程弃土、装修垃圾; - 一般. - 施工人员; - 生活垃圾; - 一般. - 生态环境; - 地面硬化; - 植被破坏; - 轻微. - 运营期; - 大气环境; - 污水处理区以及污泥处理区产生的恶臭气体、食堂产生的油烟废气; - 氨、硫化氢、臭气浓度和油烟; - 一般; - 长期影响. - 水环境; - 项目尾水、污水处理建构筑物冲洗和膜池反冲洗废水、污泥脱水机房清洗废水、污泥滤液; - COD、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、粪大肠杆菌群数; - 一般. - 声环境; - 污水处理设备; - 设备运转噪声; - 一般. - 固体废物; - 污水、污泥处理过程; - 栅渣、沉砂、污泥; - 一般. - 员工生活; - 生活垃圾、餐厨垃圾; - 一般.

主要污染工序： 一、施工期 根据建设单位提供的资料，项目施工期约4个月（每月施工25天，总计100天），高峰期施工人员约50人，施工范围内不设生活营地，施工人员主要租住附近居民住宅。 - 废气 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、各种燃油动力机械及运输车辆过程产生的烟尘和尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘一般来源以下方面： ① 土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘； ② 建筑材料（水泥、白灰、砂子等）在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ③ 搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘； ④ 施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。 扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。根据类比调查，一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 参照《关于印发<深圳市建筑施工扬尘排放量计算方法>的通知》（深人环〔2012〕249 号），建筑施工扬尘是指工程施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物和可吸入颗粒物等一般性粉尘，包括：砂石、灰土、灰浆、灰膏、工程渣土等物料。扬尘排放量核定按物料衡算方法进行，即根据建筑面积（市政工地按施工面积）、施工期和采取的扬尘污染控制措施，按基本排放量和可控排放量分别计算。本项目的施工扬尘按下式计算： W = WB + WK WB = A × B × T WK = A ×（P11 + P12 + P13 + P14 + P2 + P3）× T W：建筑施工扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK：可控排放量，吨； A：建筑面积（市政工地按施工面积），万平方米； B：基本排放量排放系数，吨/万平方米·月，市政工地应为1.77，拆迁工地对应为6.05； P11、P12、P13、P14：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，吨/万平方米·月； P2、P3：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月。 T：施工期：月。 - 建筑施工扬尘可控排放系数 工地类型; 扬尘类型; 扬尘污染控制措施; 可控排放量排放系数P 吨/万平方米·月. 代码; 措施达标. 是; 否. 市政工地; 一次扬尘 (累计计算); 道路硬化管理; P11; 0; 1.65. 边界围档; P12; 0; 0.82. 裸露地面覆盖; P13; 0; 1.03. 易扬尘物料覆盖; P14; 0; 0.62. 二次扬尘 (P3不累计计算); 运输车辆密闭; P2; 0; 2.72. 运输车辆机械冲洗装置; P3; 0; /. 运输车辆简易冲洗装置; P3; 1.02; 4.08. 项目施工过程中将会采取道路硬化管理，边界围挡、裸露地面覆盖及易扬尘物料覆盖、拆除物作业区外围进行持续洒水，运输车辆密闭、运输车辆机械简易冲洗装置，即对一次扬尘和二次扬尘的控制措施均基本达标，故P11、P12、P13、P14、P2取值均为0，P3取值1.02，路基施工为4个月，本项目总建筑面积（含建构筑物）为0.602272万m2。根据以上公式及系数，则本项目建筑工地整个施工期不采取任何控制措施情况和采取有效达标的控制措施情况下施工扬尘产生量如下表。 - 本项目建筑施工扬尘排放量 采取控制措施情况; 市政工程（吨）. 未采取任何控制措施; 26.31. 采取有效达标控制措施; 2.46. 根据上述公式计算项目原始扬尘排放量为26.31t，采取污染控制措施后的扬尘排放量为2.46t，采取措施后减少扬尘排放量为23.84t。在采取相应洒水、施工围挡等防治扬尘措施后，大大降低了对周边环境及敏感保护目标的影响。 （2）燃油动力机械及运输车辆排放的废气 施工中将会有工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、推土机等，作业时将产生一定的尾气，尾气的主要成分为SO2、NO2、烟尘等。 施工机械作业时会排出NOx、CO、THC废气，由于本项目施工使用的机械布设较为分散，施工排放的污染物量较少，结合当地环境空气质量现状较好、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，本工程施工排放的废气在总体上对空气质量的影响很小。 2、废水 本项目施工范围内不设生活营地，施工人员主要租住附近居民住宅。施工期产生的废水主要来源为暴雨地表径流和建筑施工废水等。 （1）暴雨地表径流 暴雨地表径流除了冲刷浮土、建筑砂石、垃圾和弃土，夹带大量的泥沙外，还会携带水泥等各种污染物。各污染物产生量难以准确估算，且波动较大，与当地天气、施工状况及施工管理等有关。 （2）建筑施工废水 项目施工废水主要来源于基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、洗车废水、砂石料的冲洗等施工过程。参考《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），用水量为2.9L/m2·d，施工期约4个月，每月以25天施工计，项目建筑面积为6022.72m2，则本项目的建筑施工用水量为17.47t/d（1747t），废水量按用水量的80%计估算，则污水量约为13.98t/d（1398t）。 施工废水泥砂含量高，基坑废水、泥浆废水、混凝土养护废水中主要污染物为SS，其含量较高，浓度高达800mg/L以上；施工机械及运输车辆冲洗废水中主要污染物为SS、石油类，其浓度约600mg/L、20mg/L，且含有少量的废机油等污染物。施工废水经隔油沉淀后回用施工场地，不排放。 3、施工噪声 施工噪声主要来源于包括施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声。土石方施工阶段施工机械噪声主要由施工机械造成，如挖掘机、推土机、装载机及各种车辆。噪声源大部分是移动声源，没有明显的指向性；结构施工阶段主要施工机械有各式吊车、混凝土泵、电锯等，没有明显的指向性；装修阶段主要施工机械有砂轮机、磨石机、切割机等，为间歇性噪声源。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A及《噪声与振动控制工程手册》（马大猷，机械工业出版社）中的资料，各施工阶段的主要噪声及其声级见表36、表37。 - 各施工阶段主要噪声源状况 施工阶段; 机械类型; 测点与施工机械距离（m）; 最大声级dB（A）. 土方阶段; 装载机; 5; 90. 挖掘机; 5; 83. 推土机; 5; 85. 平地机; 5; 85. 压路机; 5; 85. 基础阶段; 打桩机; 5; 100. 结构阶段; 砼输送泵; 5; 79. 振捣器; 5; 83. 电锯; 5; 93. 升降机; 5; 85. 装修阶段; 吊车; 15; 80. - 交通运输车辆声级 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级dB(A). 土方阶段; 土方外运; 大型载重车; 90. 结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必要设备; 轻型载重卡车; 75. 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、装修垃圾、工程弃土。 （1）建筑垃圾、装修垃圾 建筑垃圾主要包括废弃的沙土石、水泥、断砖破瓦、玻璃、钢筋头、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械等，其产生量与施工方式和选用材料等有关，也与废材料的回用程度有关。 采用建筑面积发展预测建筑废物的产生量： JS=QS´CS 式中：JS：建筑垃圾总产生量（t） QS：总建筑面积（m2） Cs——年平均每平米建筑面积垃圾产生量（t/a·m2）。 由于建筑过程中固体废弃物的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大，参考建设部城市环境卫生设施规划规范工作组调查数据，按50kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，项目总建筑面积（含建构筑物）为6022.72 m2。则项目建设期产生的施工垃圾量为301.14t，运往管理部门指定的建筑垃圾受纳场处理。 类比同类型项目，建筑过程中每m2建筑面积产生约5kg的装修垃圾，项目需装修的建筑面积（房屋部分）为2120.23m2。则项目建设期产生的装修垃圾量为10.6t，交有资质的单位处理。 （2）工程弃土 项目施工期土地平整及土石方开挖过程会产生一定量的土石方，根据现场调查，项目现状为较平整的空地，需挖方约663m3。工程弃土可回用的回用，不能回用的运往管理部门指定的余泥渣土受纳场处理。 5、生态环境影响 项目施工期主要的生态影响为水土流失。 （1） 水土流失成因 项目水土流失由自然因素和人为因素综合作用形成，并以人为因素为主。工程建设区内造成水土流失的自然因素主要是地表径流和雨水冲刷等，侵蚀类型以面蚀、沟蚀为主。本工程建设过程中，造成新增水土流失的人为因素有以下两点： ①工程施工扰动原地貌，破坏地表植被，造成原地表水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量。 ②工程开挖形成的开挖面，在雨水直接冲刷时，产生水土流失。 - 水土流失时段 分析本项目的水土流失主要时段集中在施工建设期，主要包括场地整理、基础开挖、建筑施工、道路硬化、景观绿化等过程，其中又以场地平整和基础开挖阶段最为严重。场地平整阶段主要表现为人为扰动和破坏地表，改变了土壤的理化性质，致使土壤的抗蚀能力降低，坡体松动，而各项防护设施又还未建成；基础开挖阶段主要表现为临时堆放弃土弃渣而未采取相应的防护措施，导致弃土弃渣大量流失，使新增水土流失量显著增加以及项目北侧靠南峰山，未作相应的防护措施，导致山体滑坡。 针对以上生态环境影响，施工单位采取了以下生态保护措施： ①合理选择施工期，尽量避免在雨季开挖各种基础。在不可避免的雨天施工时，为防止开挖裸露面及场地回填的土石方等被雨水冲刷，选用土工布对施工场地、开挖土石方场地进行覆盖。 ②做好山体防护等措施，严格按照相关技术规范进行，不得在未作防护措施下进行施工。 ③合理选择施工工序，做好项目地挖填方的合理调配工作，尽量缩短临时土石料堆的时间；合理布置堆放场位置；在堆放土石时，把易产生水土流失的土料堆放在场地中间，块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。严格控制土石料的运输流失。建立水保方案实施的领导管理机构，强化水保意识，并实行水保施工监理制度和档案管理制度。在保证施工质量的前提下，尽量采用最短的建设工期。开挖过程中，先对表土进行剥离，用于绿化，基建开挖土方必须集中堆置，并缩小堆置范围，减小对周围植被和原地貌的损坏。施工机械和施工人员要按照规划进行操作，不得乱占土地，施工机械不能乱停乱放、土石及其它建筑材料不能乱堆堆放，防止大量破坏植被，加剧水土流失。施工期作好临时工程措施设计，工程结束后及时进行场区植物措施设计。 ④临时堆土场区主要用来堆放主体工程剥离的表土，紧临主体工程布置，便于调运表土，在剥离表土之前应先做到“先拦挡后堆放”，先将剥离的表土装入土袋中，修筑好土袋挡土墙后再大面积剥离并及时转运表土堆放，同时要及时做好临时堆土场周围的防洪排水措施，在表土堆置完后用防雨布（土工布）覆盖堆土体表面以有效防止雨水溅蚀而带来水土流失；在主体工程施工后期具备绿化条件后，及时将表土用于场区绿化，并做好临时堆土场区的迹地恢复工作。 ⑤临时堆土场必须修建临时挡土墙，在堆土体表面铺盖土工布以避免表面受雨水冲刷影响，土工布边缘用土块压实。同时需在堆土场四周修建土质排水沟，沟内用粘土拍实并铺盖土工布。在土质排水沟出水口处设计土质沉砂池，拦截泥沙，并在沉砂池内部铺盖土工布。 ⑥施工结束后，尽快全面进行绿化，绿化可起到调节涵蓄雨水等目的，起到很好的防治水土流失的作用。 通过采取上述水保措施以及水土保持方案，最大限度的减少水土流失，降低生态环境影响。随着施工过程的结束，人为干扰的减少，一般在一定的时间内植被可基本恢复，生态环境影响逐渐减小。 二、营运期 1、废气 项目营运期产生的废气主要为污水及污泥处理产生的恶臭气体以及食堂产生的厨房油烟。 （1）恶臭气体 污水处理工程的生化处理在利用微生物分解有机物的过程，在缺氧、厌氧阶段将蛋白质、碳水化合物、脂肪等有机高分子分解成低分子的有机酸并产生H2S、NH3等废气，产生的恶臭气体主要含硫、含氮、含氧的有机或无机可挥发性物质为主，主要包括硫化氢、氨等。 污水处理厂H2S、NH3恶臭发生源主要是粗格栅及提升泵房、细格栅、平流沉砂池、厌氧池、缺氧池、污泥调理池、污泥浓缩池和污泥脱水间等处。根据《城市污水处理厂恶臭排放特征及污染源强研究》（王宸，环境与发展，2017 年06 期），城市污水处理厂各处理工段恶臭污染物排放源源强见下表。 - 全厂污水处理设施主要设施氨和硫化氢污染物产生情况 - 工段; - 建构筑物; - 氨产生强度mg/h·m2; - 硫化氢产生强度mg/h·m2; - 面积m2; - 氨; - 硫化氢. 产生速率mg/h; 产生量kg/a; 产生速率mg/h; 产生量kg/a. - 粗格栅及提升泵站; - 1.12; - 11.8; - 161.82; 13.22; 0.116; 1909.48; 16.73. - 细格栅渠、平流沉砂池及超细格栅渠（膜格栅）; - 2.24; - 25.89; 68.9; 57.99; 0.508; 1783.82; 15.63. - 厌氧池、缺氧池; 0.12; 1.19; 340; 0.14; 0.001; 468.80; 4.11. - 污泥浓缩池、污泥调理池; 1.56; 17.26; 82.63; 26.93; 0.236; 867.14; 7.60. - 污泥脱水机房; 1.01; 11.24; 214.72; 11.35; 0.099; 2466.96; 21.61. - 合计; - 109.63; - 0.96; - 7496.2; - 65.67. 项目拟设一套废气处理设施（生物过滤池除臭装置）处理恶臭气体，设计风机风量为20000m³/h。项目对粗格栅及提升泵房、细格栅、平流沉砂池、厌氧池、缺氧池、污泥调理池、污泥浓缩池等加盖、污泥脱水间设集气装置，恶臭气体通过负压抽吸收集后送至废气处理设施（生物过滤池除臭装置）处理进行除臭，处理后由排气筒排放，排气筒高度为8m，按无组织排放。 根据陈杏《生物滤塔除臭技术在污水处理厂的应用》（第22卷，第1期，2009年 2月，环境科技），生物滤塔的除臭效率可达96%以上，平均净化效率达85%以上。本工程生物过滤池除臭装置处理效率取85%，处理后的恶臭气体污染物排放源强如下。 - 项目恶臭污染物产排情况一览表 污染源; 排放 方式; 污染物; 产生量 （kg/a）; 产生速率 （kg/h）; 处理 效率; 排放量 （kg/a）; 排放速率 （kg/h）. 污水及污泥处理; 无组织; NH3; 0.96; 0.00011; 85%; 0.14; 0.000016. H2S; 65.67; 0.0075; 85%; 9.85; 0.0011. - （2）厨房油烟 - 项目员工用餐依托于食堂，用餐人数为10人，食堂为员工提供一日三餐。食堂厨房烹调过程中产生的油烟，主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。居民人均食用油用量约为30g/（人•d），则耗油量约为0.3kg/d。一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，项目挥发按最大的4%计，则项目油烟量为0.0044t/a。项目将厨房油烟收集后引至废气处理设施（静电式油烟净化器）进行处理，处理后高空排放，排放高度为15m，风机风量约为2000m3/h，炒炉工作时间按6h/d计（2190h/a），则项目油烟的产生浓度为1mg/m3。项目静电式油烟净化器处理效率可达85%以上，则项目油烟排放量为0.0007t/a，排放浓度为0.1500mg/m3。 2、废水 项目运营期产生的废水主要为生活污水、生产废水，其中生产废水包括建构筑物冲洗和膜池反冲洗废水、污泥脱水机房清洗废水及污泥脱水产生的滤液等。 （1）生活污水 项目员工定员10人，均在项目内食宿，年工作时间365d，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）生活用水定额为80升/人·天日计，生活用水量为0.8t/d（292t/a）；排污系数按0.8计算，项目生活污水排放量为0.64t/d（233.6t/a），污水中主要污染物为COD、NH3-N、BOD5、SS等，根据类比调查，主要污染物产生浓度为COD280mg/L，BOD5160mg/L，SS150mg/L，NH3-N25mg/L，动植物油20mg/L。 项目生活污水经化粪池预处理后由污水管网收集排入粗格栅及提升泵房后经泵提升至污水处理系统。项目生活污水产排情况见下表。 - 项目生活污水污染物产排情况一览表 污水量（t/a）; 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 233.6; 产生浓度（mg/L）; 280; 160; 150; 25; 20. 产生量（t/a）; 0.065; 0.037; 0.035; 0.006; 0005. 排放浓度（mg/L）; 40; 10; 10; 5; 1. 排放量（t/a）; 0.009; 0.002; 0.002; 0.001; 0.0002. （2）生产废水 项目生产废水主要为建构筑物冲洗和膜池反冲洗废水、污泥脱水机房清洗废水及污泥脱水产生的滤液等，其废水排放系数为80%，则上述废水的产生量分别为12t/d（4380t/a）、1.6t/d（584t/a）、3.75t/d（1368.75t/a），均由污水管网收集排入粗格栅及提升泵房后经泵提升至污水处理系统。 本工程产生的生活污水和生产废水与进水一同处理，经本工程处理后排放。此后章节不再对项目本身产生的污废水的环境影响进行赘述。 （3）污水处理厂尾水 本工程为污水治理项目，设计处理规模为10000m3/d，接纳污水范围为河东镇镇区。项目生活污水、生产废水已包含在污水处理厂日处理废水10000m3/d之内。尾水排放标准为国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，其中COD≤40mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤5mg/L，TN≤15mg/L，TP≤0.5mg/L、粪大肠杆菌群数≤1000个/L。 ①污水处理厂正常运行工况下的尾水排放情况 项目污水处理厂设计处理规模为10000m3/d，出水主要水质指标及进出水的污染负荷情况见下表。 - 正常工况进出水的污染负荷情况 水量m3/d; 污染物; 进水; 出水; 排放去向; 去除率%. 浓度mg/L; 负荷t/d; 年产生量t/a; 浓度mg/L; 负荷t/d; 年产生量t/a. 10000; CODCr; 250; 2.5; 912.5; 40; 0.4; 146; 排入东河; 84.0. BOD5; 150; 1.5; 547.5; 10; 0.1; 36.5; 93.3. SS; 180; 1.8; 657; 10; 0.1; 36.5; 94.4. NH3-N; 30; 0.3; 109.5; 5; 0.05; 18.25; 83.3. TN; 40; 0.4; 146; 15; 0.15; 54.75; 62.5. TP; 4; 0.04; 14.6; 0.5; 0.005; 1.825; 87.5. 粪大肠杆菌群数; ——; ——; ——; 1000个/L; 100亿个/d; 36500亿个/年; ——. 项目完成建设后，可以削减 COD766.5t/a、氨氮91.3t/a、TP12.8t/a，减排效果显著，可以大大减少排入东河的水污染物，可显著降低区域水污染物的排放量，对改善东河水质有显著成效。 ②污水处理厂非正常运行工况下的尾水排放情况 本次评价假设一种最严重的事故情况，污水处理厂发生全面故障，污水不经过任何处理直接排放、在这种事故情况下进出水的污染负荷情况下表。 - 非正常工况进出水的污染负荷情况 水量m3/d; 污染物; 进水; 出水; 排放去向; 去除率%. 浓度mg/L; 负荷t/d; 年产生量t/a; 浓度mg/L; 负荷t/d; 年产生量t/a. 10000; CODCr; 250; 2.5; 912.5; 250; 2.5; 912.5; 排入东河; 0. BOD5; 150; 1.5; 547.5; 150; 1.5; 547.5; 0. SS; 180; 1.8; 657; 180; 1.8; 657; 0. NH3-N; 30; 0.3; 109.5; 30; 0.3; 109.5; 0. TN; 40; 0.4; 146; 40; 0.4; 146; 0. TP; 4; 0.04; 14.6; 4; 0.04; 14.6; 0. 粪大肠杆菌群数; ——; ——; ——; ——; ——; ——; 0. 3、噪声 项目运营期噪声源主要是提升泵、回流泵、污泥脱水设、鼓风设备、搅拌机、空压机等设备，噪声源声级约80~90dB（A），具体见下表。 - 项目主要设备噪声源强 工段; 设备名称; 设备数量（台）; 单台设备噪声级dB（A）; 叠加设备噪声级dB（A）. 粗格栅及提升泵站; 回转耙式机械格栅; 2; 80; 83. 污水提升泵; 3; 85; 89.7. 螺旋输送机; 1; 80; 80. 细格栅、平流式沉砂池、精细格栅池; 回转式机械细格栅; 2; 80; 83. 内进流网板格栅; 2; 80; 83. 螺旋输送机; 1; 80; 80. 砂水分离器; 1; 85; 85. 高排水压榨机; 1; 80; 80. MBR组合池; 潜水搅拌机; 10; 85; 95. 泵类; 27; 85; 99.3. 起重机; 1; 90; 90. 汽水分离器; 1; 85; 85. 空压机; 2; 95; 98. 冷干机; 1; 85; 85. 污泥浓缩池; 刮泥机; 1; 80; 80. 泵类; 2; 85; 88. 紫外消毒池、流量槽; 紫外线消毒模块; 1; 80; 80. 风机房; 风机; 6; 90; 97.7. 脱水机房; 压滤机; 2; 85; 88. 泵类; 5; 85; 91.99. 搅拌机; 2; 85; 88. 空压机; 1; 95; 95. 冷干机; 1; 85; 85. 起重机; 1; 90; 90. 除臭系统; 生物洗涤过滤除臭主体; 1; 80; 80. 4、固废 项目生产过程中会产生一般固体废物、员工生活垃圾。 （1）一般固体废物 项目运营期产生的一般固体废物主要为污水泵站的格栅栅渣、沉砂池的沉砂、污泥滤饼等。 ①格栅栅渣、沉砂 根据《城市污水处理厂进水量变化系数与栅渣量调查分析》（张日霞、王社平、张兴兴等著），格栅的平均截留栅渣量为0.07m3/103m3污水、沉砂池沉砂量为0.03m3/103m3污水，栅渣的密度约为960kg/m3、沉砂的密度约为1500kg/m3，项目污水量为365万m3/a，则项目产生的格栅栅渣量约为245.28t/a、沉砂约为164.25t/a。属于一般固体废物，由环卫部门统一收集处理。 ②污泥滤饼 项目膜池需将剩余的污泥排出，剩余污泥排出后进入污泥调理池+污泥浓缩池进行调质浓缩，接着使用高压隔膜板框压滤机对污泥进行深度脱水，再将脱水后污泥输送至冷干机进行脱水和干化，得到污泥滤饼，委托有资质单位处理处置。参考《市政污泥直压式压滤与高压隔膜板框压滤技术和经济对比分析》（贾秀明,狄剑英,王艳,杜蓉，给水排水第45卷第5期2019年），常规项目高压隔膜板框压滤机出泥含水率可稳定达到≤60%，则项目外排污泥的含水率可按60%计。 根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129 号），“一、单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理”，本项目污水处理厂接纳处理的污水主要为居民生活污水，不含工业废水，因此，本项目污泥属于一般固体废物。 据设计资料，废水治理设施运行过程中产生的污泥量按经验估算：每处理1万吨污水产生污泥（干重）约1.5吨。项目废水处理规模为10000m3/d，则污泥滤饼（含水率60%）产生量为1.5t/d，547. 5t/a。 （2）生活垃圾 项目拟招员工10人，均不在项目内食宿，生活垃圾产生系数取0.5kg/d•人，即产生量为5kg/d（1.825t/a），由环卫部门拉运处理。 项目固体废物产生情况及去向情况见下表。 - 项目营运期固体废物产生量及去向一览表 废物类别; 产生工序; 固体废物名称; 形态; 危险废物代码; 主要成分; 产生量t/a; 排放量t/a; 污染防治措施. 一般固体废物; 格栅; 栅渣; 固态; /; 栅渣; 245.28; 0; 由环卫部门统一收集处理. 平流沉砂池; 沉砂; 固态; /; 沉砂; 164.25; 0. 污泥脱水; 污泥滤饼; 固态; /; 污泥滤饼; 547.5; 0; 委托有资质单位处理处置. 合计; 957.03; 0; /. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 固态; /; 废纸、果皮等生活垃圾; 1.825; 0; 交由环卫部门处理. 合计; 1.825; 0; /.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  |  |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 26.31t |  |  |  | 2.46t |  |  |
|  |  | 燃油动力机械及运输车辆 | SO2、NO2、烟尘、NOx、CO、THC等 | 少量 |  |  |  | 少量 |  |  |
|  | 运营期 | 污水及污泥处理 | NH3 | 0.00011kg/h |  |  | 0.96kg/a | 0.000016kg/h | 0.14kg/a |  |
|  |  |  | H2S | 0.0075kg/h |  |  | 65.67kg/a | 0.0011kg/h | 9.85kg/a |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | —— |  |  |  | ＜20（无量纲） |  |  |
|  |  | 食堂 | 厨房油烟 | 1mg/m3 |  | 0.0044t/a |  | 0.1500mg/m3 | 0.0007t/a |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 暴雨地表径流 | SS、石油类等 | 少量 |  |  |  | 经隔油沉淀后回用施工场地，不排放 |  |  |
|  |  | 建筑施工废水 | SS、石油类等 | 1398t |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 污水处理厂出水 1万m3/d | CODCr | 250mg/L | 912.5t/a |  |  | 40mg/L |  | 146t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 547.5t/a |  |  | 10mg/L |  | 36.5t/a |
|  |  |  | SS | 180mg/L | 657t/a |  |  | 10mg/L |  | 36.5t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 109.5t/a |  |  | 5mg/L |  | 18.25t/a |
|  |  |  | TN | 40mg/L | 146t/a |  |  | 15mg/L |  | 54.75t/a |
|  |  |  | TP | 4mg/L | 14.6t/a |  |  | 0.5mg/L |  | 1.825t/a |
|  |  |  | 粪大肠杆菌群数 | —— | —— |  |  | 1000个/L |  | 36500亿个/年 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 一般固体废物 | 建筑垃圾 | 301.14t |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 装修垃圾 | 10.6t |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 工程弃土 | 663m3 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 运营期 |  | 格栅栅渣 | 245.28t/a |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 沉砂 | 164.25t/a |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 污泥滤饼 | 547. 5t/a |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.825t/a |  |  |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声 |  | 79~100dB(A) |  |  |  | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55B(A) |  |  |
|  | 运营期 | 提升泵、回流泵、污泥脱水设、鼓风设备、搅拌机、空压机等设备运行噪声 |  | 80~90dB(A) |  |  |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50B(A) |  |  |
| 其他 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目所在地现为平整后空地，未平整前为林地，所在区域内无珍稀动植物。项目对生态的影响在于排放水污染物、废气和噪声对生态环境的影响，项目产生的各类污染物及噪声经采取相应的措施处理后达标排放，对厂址周围生态环境的影响不明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、各种燃油动力机械及运输车辆过程产生的烟尘和尾气。 （1）施工扬尘 根据工程分析章节可知，扬尘影响范围主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显。为减少施工期扬尘对周边环境的影响，施工期项目应采取如下扬尘防治措施： ①施工前须制定控制工地扬尘方案，采取有效防尘措施； ②施工场地周边搭建高度不低于2.5m的彩钢板围挡，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围； ③地面建筑施工设置防尘纱网，搭建原辅料堆棚用于储存原辅料，避免露天堆放； ④采用商品混凝土，不得在施工现场制作混凝土以减少施工扬尘污染环境； ⑤施工场地运输道路进行硬化，并每天定期对施工现场、扬尘区及道路洒水，防止浮尘产生； ⑥运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的原料的车辆应用封闭车辆，防止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施以减少扬尘；运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少扬尘量；施工场地进出口建设沉淀池，以清洗运输车辆的车轮，严禁车轮带泥上路； ⑦风速大于4m/s、空气质量预报结果为预警二级（橙色）、预警一级（红色）应增加施工工地洒水降尘频次，停止土石方挖掘和建筑拆除施工，停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输。 在采取上述措施后，可在一定程度内减少施工期扬尘对周边环境的影响。虽然施工期的扬尘对环境的影响是不可避免的，但考虑项目施工期不长，施工期对环境的影响是暂时的、可恢复的。因此，建设单位只要严格落实各项防治措施，不会对周围环境产生明显的影响。 （2）燃油动力机械及运输车辆排放的废气 在施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOX、CO、THC等污染物。施工机械废气为无组织间断排放，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于点源无组织排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的环境空气质量影响不大。 本评价对防治施工废气污染提出以下建议措施： ①加强车辆的维修和保养，严禁使用尾气排放超标的车辆。 ②燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。 施工期对大气的影响是暂时的。经过上述一系列措施后，可以将大气污染物对环境的影响降到最低。 综上所述，项目施工期经采用以上有针对性的处理措施之后，可有效减轻施工废气对周边环境的影响。 2、施工期地表水环境影响分析 本项目施工范围内不设生活营地，施工人员主要租住附近居民住宅。施工期产生的废水主要来源为暴雨地表径流和建筑施工废水等。 （1）暴雨地表径流 暴雨地表径流除了冲刷浮土、建筑砂石、垃圾和弃土，夹带大量的泥沙外，还会携带水泥等各种污染物。 （2）建筑施工废水 项目施工废水主要来源于基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、洗车废水、砂石料的冲洗等施工过程。 工程施工期间，建设单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体或淹没市政设施。具体的施工期污水污染防治措施如下： ①为防止施工期各类污水乱排乱流，做好施工期临时导流沟、导流管等，收集处理后回用于施工场地； ②完善施工期水回用措施，基坑开挖水、雨天地表径流经沉淀处理后回用于工地洒水扫尘。 ③在施工过程中应加强环境管理。挖方时应做好详细计划，尽量做到减少挖方的临时堆放量，临时堆放的土方应做好防治水流出的措施，边挖方边清运；填方时应做好压实覆盖工作，以减少因雨水冲刷浮土造成地表径流中悬浮物的量，避免对市政路面、排水系统等产生不良影响。 ④施工场地边界应设置截污渠和拦挡墙，以防止雨天由于雨水冲刷挟带的施工废水或废渣污染市政路面，防止雨天地表径流水流入项目附近市政污水管或污染附近水体。 通过上述措施，施工期的废水可得到妥善处理，不会对周围水体环境产生明显影响。 3、施工期噪声环境影响分析 施工噪声影响阶段主要包括土方挖掘、打桩、结构、装修以及物料运输的交通噪声。 施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中的推土机、装载机因位移不大，也可视为固定源。因此，我们将施工机械噪声作点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： △L=L1-L2 =20lg（r2/r1） 式中：△L—距离增加产生的噪声衰减值，dB（A）； r1、r2—点声源至受声点的距离，m； L1—距点声源r1处的噪声值，dB（A）； L2—距点声源r2处的噪声值，dB（A）。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12513-2011），以各种施工机械噪声实测值为基础，通过计算，可得出各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离，见下表。 - 各种施工机械的施工场界噪声达标的衰减距离 施工阶段; 机械类型; 达标所需衰减距离（m）. 昼间; 夜间. 土方阶段; 推土机; 32; 178. 装载机; 50; 282. 平地机; 50; 282. 压路机; 10; 57. 挖掘机; 26; 141. 基础阶段; 打桩机; 150; /. 结构阶段; 砼输送泵; 15; 80. 振捣器; 15; 80. 电锯; 45; 252. 升降机; 8; 75. 装修阶段; 切割机; 71; 397. 吊车; 22; 120. 由上表可知，昼间，除打桩机需150m、切割机需71m外，其它施工机械的衰减距离最大不超过50m，施工场界噪声就可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011规定的限值。当在项目用地边界进行土方、打桩等施工时，施工场界噪声会有不同程度的超标。夜间，施工噪声会对周围环境产生较大影响，尤其是电锯、装载机、平地机等噪声较大的施工机械操作时。 通过现场调查，施工场地200m范围内主要分布着学校、空地、政府机关等，该项目须注意施工期间所产生的噪声对周围敏感点的影响，为减小其噪声对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施以减轻其噪声的影响。 ①合理安排施工时间。禁止在白天休息时间（12：00-14：00）及夜间（22：00-6：00）进行可能产生噪声扰民问题的施工活动。项目施工期应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量，项目应在施工期间早6时前，晚22时后禁止施工。土方工程以及按照设计要求必须连续施工的工程，需要在22时至次日6时进行施工的，在施工前向工程所在地区的建设行政主管部门提出申请，经审查批准后到工程所在地区的生态环境部门备案； ②降低设备声级。施工单位应尽量选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的使用减振机座，降低噪声。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛； ③降低人为噪声影响。基础和结构阶段施工应按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声； ④建立临时声障。施工现场周边设置高度不低于2.5m的彩钢板围挡，北侧、西侧彩钢板围挡内贴厚度不低于20mm的泡沫吸声材料；在施工场地内搭建临时的封闭式机棚，位置固定的机械设备，如电锯、切割机等设备安置在封闭式机棚内进行操作； ⑤合理布置施工现场。施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，施工机械放置在远离施工场界的位置，降低施工噪声对周边声环境的影响； ⑥与周围单位、居民建立良好关系。与周围居民建立良好关系是施工能够顺利进行的基础条件，施工单位应成立专门的协调小组，负责与周围单位和居民的沟通工作，施工现场应设有居民来访接待场所，并设有专人值班，负责随时接待来访居民，积极、及时地响应他们的合理诉求，营造和谐关系。 施工噪声影响是暂时的，施工结束后便消失。采取以上措施可有效地控制施工期噪声对周围环境的影响，施工场界环境噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、装修垃圾、工程弃土。 （1）建筑垃圾、装修垃圾 建筑垃圾主要包括废弃的沙土石、水泥、断砖破瓦、玻璃、钢筋头、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械等，运往管理部门指定的建筑垃圾受纳场处理。项目装修垃圾交有资质的单位处理。 （2）工程弃土 项目施工期土石方开挖过程会产生一定量的土石方，可回用的回用，不能回用的运往管理部门指定的余泥渣土受纳场处理。 5、施工期生态环境影响 项目现状为平整后的空地，周边无珍稀濒危动植物，生态环境一般。项目施工期主要的生态影响为水土流失。项目水土流失主要时段集中在施工建设期，主要包括场地整理、基础开挖、建筑施工、道路硬化、景观绿化等过程。由于项目位于南峰山南侧，若不采取有效的水土防治措施，泥土经雨水冲刷后四处流淌，造成坡体松动，甚至可能引起山体滑坡，对周边环境及居民造成影响。施工单位和建设单位必须采取一定的保护措施，具体如下： ①合理选择施工期，尽量避免在雨季开挖各种基础。在不可避免的雨天施工时，为防止开挖裸露面及场地回填的土石方等被雨水冲刷，选用土工布对施工场地、开挖土石方场地进行覆盖。 ②做好山体防护等措施，严格按照相关技术规范进行，不得在未作防护措施下进行施工。 ③合理选择施工工序，做好项目地挖填方的合理调配工作，尽量缩短临时土石料堆的时间；合理布置堆放场位置；在堆放土石时，把易产生水土流失的土料堆放在场地中间，块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。严格控制土石料的运输流失。建立水保方案实施的领导管理机构，强化水保意识，并实行水保施工监理制度和档案管理制度。在保证施工质量的前提下，尽量采用最短的建设工期。开挖过程中，先对表土进行剥离，用于绿化，基建开挖土方必须集中堆置，并缩小堆置范围，减小对周围植被和原地貌的损坏。施工机械和施工人员要按照规划进行操作，不得乱占土地，施工机械不能乱停乱放、土石及其它建筑材料不能乱堆堆放，防止大量破坏植被，加剧水土流失。施工期作好临时工程措施设计，工程结束后及时进行场区植物措施设计。 ④临时堆土场区主要用来堆放主体工程剥离的表土，紧临主体工程布置，便于调运表土，在剥离表土之前应先做到“先拦挡后堆放”，先将剥离的表土装入土袋中，修筑好土袋挡土墙后再大面积剥离并及时转运表土堆放，同时要及时做好临时堆土场周围的防洪排水措施，在表土堆置完后用防雨布（土工布）覆盖堆土体表面以有效防止雨水溅蚀而带来水土流失；在主体工程施工后期具备绿化条件后，及时将表土用于场区绿化，并做好临时堆土场区的迹地恢复工作。 ⑤临时堆土场必须修建临时挡土墙，在堆土体表面铺盖土工布以避免表面受雨水冲刷影响，土工布边缘用土块压实。同时需在堆土场四周修建土质排水沟，沟内用粘土拍实并铺盖土工布。在土质排水沟出水口处设计土质沉砂池，拦截泥沙，并在沉砂池内部铺盖土工布。 ⑥施工结束后，尽快全面进行绿化，绿化可起到调节涵蓄雨水等目的，起到很好的防治水土流失的作用。 通过采取上述水保措施以及水土保持方案，最大限度的减少水土流失，降低生态环境影响。 项目工程在施工期平整土地时将会对项目及周围生态环境产生一定的破坏性影响。由于项目所在地现状为空地，周边植被主要为矮小灌木、牵牛花、杂草等，无重要保护植被，生物量损失较低，只要做好种植补偿工作，项目施工对原有生态系统结构及生物多样性影响不大。项目的绿化建设及植被的恢复，生态环境也将在一定程度上得到补偿。 二、营运期环境影响分析 项目各环境要素评价等级详见下表。 - 项目各环境要素评价等级一览表 环境要素; 判定依据; 评价等级. 大气环境; 项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax=2.94%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环境影响评价等级为二级; 二级. 地表水环境; 项目污水处理厂出水排至东河，属于直接排放，排放量为10000m3/d，最大污染物当量为146000，根据《地表水环境影响导则》（HJ2.3-2018）规定，项目地表水评价等级为二级; 二级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，地下水环境敏感程度为“不敏感”，因此项目地下水环境影响评价等级为三级。; 三级. 声环境; 项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定，项目声环境影响评价工作等级为二级评价; 二级. 环境风险; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为“简单分析”; 简单分析. 土壤环境; 项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，土壤环境敏感程度为敏感，土壤环境评价工作等级为三级; 三级. - 大气环境影响分析 1.1废气情况 项目营运期产生的废气主要为污水及污泥处理产生的恶臭气体以及食堂产生的厨房油烟。 （1）恶臭气体 项目粗格栅及提升泵房、细格栅、平流沉砂池、厌氧池、缺氧池、污泥调理池、污泥浓缩池和污泥脱水间等处会产生恶臭气体，其主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。项目对粗格栅及提升泵房、细格栅、平流沉砂池、厌氧池、缺氧池、污泥调理池、污泥浓缩池等加盖、污泥脱水间设集气装置，恶臭气体通过负压抽吸收集后送至废气处理设施（生物过滤池除臭装置）处理进行除臭，处理后由排气筒排放，排气筒高度为8m，按无组织排放。 同时，项目厂界边缘均设置有绿化隔离带，利用植物对废气污染物的吸收，从而净化空气。 因此，项目恶臭气体采取上述措施后可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中城镇污水处理厂废气的二级排放标准要求，对周边环境及环境保护目标的影响较小。 - （2）厨房油烟 项目员工用餐依托于食堂，为员工提供一日三餐。食堂厨房烹调过程中产生的油烟，主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。项目将厨房油烟收集后引至废气处理设施（静电式油烟净化器）进行处理，处理后高空排放，排放高度为15m。 项目厨房油烟采取上述措施后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准中油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，油烟净化设备最低去除效率为60%的要求。 1.2废气处理设施可行性分析 1）生物过滤池除臭装置工作原理 恶臭气体通过管路输送系统进入生物过滤池除臭装置，恶臭气体自下而上，通过湿润、多孔和充满活性微生物的填料滤层，利用填料层内覆载的微生物对恶臭成分进行吸附、吸收和降解，其原理是细菌和其他类型的微生物利用污染物作为其生长繁殖所需的碳和能量来源，通过消耗污水中或空气中的氧和营养物质，将致臭物质转变为无臭的、稳定的代谢产物，或转变为微生物自身的一部分。反应如下： 恶臭物质 (C,H,S,P,N)+O2+无机营养源→微生物 （增殖）+无臭物质+CO2+H2O。 图5 恶臭污染物的转化过程 图6 生物过滤池除臭装置的内部结构图 除臭过程主要分为以下几个阶段： 第一阶段：气—液扩散阶段，臭气中的污染物通过填料气—液界面由气相转移到液相； 第二阶段：液—固扩散阶段， 恶臭物质向微生物膜表面扩散—废气中的异味分子由液相扩散到生物填料的生物膜（固相），污染物质被微生物吸附、吸收； 第三阶段：生物氧化阶段，微生物将恶臭物质氧化分解—生物填料表面形成的生物膜中的微生物把异味分子氧化， 同时生物膜会引起氮或磷等营养物质及氧气的扩散和吸收。 通过上述三个阶段，利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，将恶臭物质氧化为最终产物—含硫的恶臭物质被分解成S、SO32-和SO42-；含氮的恶臭物质被分解成NH4+、NO3-和NO2-；未含硫或氮的恶臭物质被分解成CO2和H2O，从而达到异味净化的目的。 恶臭物质的氧化过程需要各种微生物共同参与，同一恶臭物质不同的氧化阶段需要不同的微生物。例如含硫物质的氧化：当恶臭气体为H2S，专性的自养型硫化氧化菌会在一定条件下将H2S氧化为硫酸根；当恶臭气体为有机硫如甲硫醇时，则首先需要导氧型微生物将有机硫转化为H2S，然后H2S再由自养型微生物转化为硫酸根。又如当恶臭气体为氨时，氨先溶于水，然后在有氧条件下经氨氧化细菌、亚硝化细菌和硝化细菌的硝化作用转化为硝酸盐，在兼性厌氧条件下，硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气。 2）废气处理设施可行性分析： ①技术可行性 项目采取的废气处理设施（生物过滤池除臭装置）是污水处理厂应用广泛的处理设施，具有吸附效率高，生物降解速度快，抗负荷波动能力强，重新运行启动容易等优点，同时具有较为稳定的处理效率，根据陈杏《生物滤塔除臭技术在污水处理厂的应用》（第22卷，第1期，2009年 2月，环境科技），生物滤塔的除臭效率可达96%以上，平均净化效率达85%以上。因此，在正常工况下，该设施能有效处理恶臭气体。 为保证废气处理设施的处理效率，应使微生物保持高的活性，需控制适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。恶臭气体经过上述措施后，恶臭气体经处理后能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中城镇污水处理厂废气的二级排放标准要求，具有技术上可行性。 ②经济可行性 根据过往工程实例，项目一套“生物过滤池除臭装置”需投资约50万元，占项目环保投资的1.67%，在建设单位环保投资预算范围内。 虽然该设备前期的投资费用较高，且占地面积较大，但由于该设施处理效率较高，操作简便，运行经济，能耗低等优点，整体上来说，取得的环境效益较高。 综上，从经济上分析，该工艺也是可行的。 1.3大气环境影响评价等级 ### 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。 Pi的定义为： Pi=CiCoi⋅100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 ### ①评价因子和评价标准 - 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. NH3; 1小时平均; 200; - 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D. H2S; - 1小时平均; - 10. ②污染源参数 - 项目面源参数一览表 编号; 名称; 面源各顶点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染源排放速率kg/h. X; Y; NH3; H2S. 1; 厂区无组织; -12; 105; 14; 8; 8760; 正常; 0.000016; 0.0011. 2; -57; 48. 3; -59; -96. 4; 47; -118. 5; 53; 95. 注：以项目厂址中心点作为原点坐标（0,0）。 ### 2）评价工作等级 根据工程污染源强，本次大气环境影响评价因子为依据导则推荐的AERSCREE估算模型计算最大浓度占标率Pi。 ①估算模型参数 - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 147万. 最高环境温度/℃; 37.8. 最低环境温度/℃; 0.9. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. - ②预测结果 - 图8 污染源小时浓度预测结果 - 图9 污染源小时浓度占标率预测结果 - 项目大气评价等级判断划分情况 项目; 污染源; 评价因子; 预测下风向最大落地浓度/（mg/m3）; Pmax(%); 最大落地浓度点距离/（m）; D10%（m）; 推荐评价等级; 判定结果. 面源; 厂区无组织; NH3; 0.00000379; 0.00; 104; 0; 二级; 二级. H2S; 0.000294; 2.94%; 104; 0; 二级. 根据预测结果可知，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax=2.94% <1%，则项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围取项目边界边长5km范围，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ③对敏感点影响分析 项目废气对各大气环境保护目标的预测结果如下： - 项目废气对各大气环境保护目标的预测结果 敏感点名称; 距离/m; NH3（无组织）; H2S（无组织）. 落地浓度 /（mg/m3）; 占标率/（%）; 落地浓度 /（mg/m3）; 占标率/（%）. 龙山中学（新校区）; 110; 0.00000374; 0.00; 0.000290; 2.90. 陆丰市第二职业技术学校; 33; 0.00000320; 0.00; 0.000248; 2.48. 陆丰市气象局; 316; 0.000000831; 0.00; 0.0000644; 0.64. 陆丰市公安局河东派出所; 119; 0.00000350; 0.00; 0.000272; 2.72. 陆丰市河东镇人民政府; 174; 0.00000197; 0.00; 0.000153; 1.53. 河东镇中心小学; 724; 0.000000263; 0.00; 0.0000204; 0.20. 陆丰市东海新龙中学; 1443; 0.000000102; 0.00; 0.00000792; 0.08. 龙潭中学; 1124; 0.000000144; 0.00; 0.0000111; 0.11. 林启恩纪念中学; 1685; 0.0000000826; 0.00; 0.00000640; 0.06. 陆丰市职业技术学校; 1581; 0.0000000901; 0.00; 0.00000699; 0.07. 陆丰市利民中学; 1694; 0.0000000820; 0.00; 0.00000636; 0.06. 后坎村; 399; 0.000000599; 0.00; 0.0000464; 0.46. 霞湖村; 866; 0.000000205; 0.00; 0.0000159; 0.16. 城东街道(居住区域); 1688; 0.0000000824; 0.00; 0.00000639; 0.06. 东海镇(居住区域); 633; 0.000000316; 0.00; 0.0000245; 0.24. 上龙潭; 494; 0.000000445; 0.00; 0.0000345; 0.34. 园山村; 2143; 0.0000000597; 0.00; 0.00000463; 0.05. 东光村; 2741; 0.0000000430; 0.00; 0.00000334; 0.03. 高田村; 2036; 0.0000000640; 0.00; 0.00000496; 0.05. 欧厝村; 2177; 0.0000000585; 0.00; 0.00000453; 0.05. 根据上表可知，项目排放的氨、硫化氢到各大气环境保护目标处的浓度能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D的要求，对各大气环境保护目标的影响在可接受范围内。 1.4大气污染物排放量核算结果表 ①无组织排放量核算： - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染环节; 污染物; 主要污染治理措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 污水及污泥处理; 氨; 加盖密闭，生物滤池除臭系统处理，设置绿化隔离带; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中城镇污水处理厂废气的二级排放标准; 1.5; 0.00014. 硫化氢; 0.06; 0.00985. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 氨; 0.00014. 硫化氢; 0.00985. ②大气污染物年排放量核算： - 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 氨; 0.00014. 2; 硫化氢; 0.00985. 1.5大气防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离。根据导则推荐的大气环境防护距离计算公式计算建设项目大气环境防护距离。 由《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐采用的大气环境防护距离模式计算出项目无组织排放源的大气环境防护距离。计算参数选择及计算结果见下表。 - 无组织排放源大气环境防护距离计算结果 污染源; 污染物; 面源平均释放高度（m）; 面积 （m2）; 污染物排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 距离（距面源中心m）. 厂区; NH3; 8; 10000; 0.000016; 0.2; 无超标点. H2S; 0.0011; 0.01. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的大气环境防护距离确定方法，计算结果没有出现超标点，根据估算模型，项目污水处理厂厂界处的NH3、H2S能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中NH3、H2S的浓度限值要求。项目污水处理厂排放的NH3最大落地浓度均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中NH3 的浓度限值要求；项目污水处理厂排放的H2S最大落地浓度均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录D中H2S的浓度限值要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值的，项目无须设置大气环境防护距离。 1.6大气环境影响评价结论 项目为新建项目，根据工程分析内容可知，项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，故本次环评不再进一步预测项目大气污染物排放对周围环境的影响。正常工况排放情况下，项目大气污染源排放污染物达标，对评价区域环境空气影响较小。 1.7大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，如下表所示。 - 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km口; 边长5~50km口; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a口; 500~2000t/a口; ＜500t/a口. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（ NH3、H2S）; 包括二次PM2.5口 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准口; 地方标准口; 附录DR; 其他标准口. 现状评价; 环境功能区; 一类区口; 二类区R; 一类区和二类区口. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据口; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测R. 现状评价; 达标区R; 不达标区口. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源口 本项目非正常排放源口 现有污染源口; 拟替代的污染源口; 其他在建、拟建项目污染源口; 区域污染源口. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD口; ADMS口; AUSTAL2000口; EDMS/AEDT口; CALPUFF口; 网格模型口; 其他口. 预测范围; 边长≥50km口; 边长5~50km口; 边长=5km口. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5口 不包括二次PM2.5口. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%口; C本项目最大占标率＞100%口. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%口; C本项目最大占标率＞10%口. 二类区; C本项目最大占标率≤30%口; C本项目最大占标率＞30%口. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; c非正常占标率≤100%口; c非正常占标率＞100%口. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标口; C叠加不达标口. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%口; k＞-20%口. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度）; 有组织废气监测口 无组织废气监测R; 无监测口. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受口. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:（ ）t/a; NOx:（ ）t/a; 颗粒物:（ ）t/a; VOCs:（ ）t/a. 注：“口”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. - 水环境影响分析 2.1废水情况 本工程为污水治理项目，设计处理规模为10000m3/d（0.116m3/s），排放口设置于项目西南侧（距项目577m），东河西岸。项目污水处理厂污水经“厌氧池+缺氧池+好氧池+膜池”生化处理后尾水能达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求，尾水达标后通过管道排入东河，最终汇入螺河。 项目污水处理厂污水经过上述处理后，排放的尾水对周围水环境的影响不明显。 2.2水污染影响型建设项目评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，应根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表。 - 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≤600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、嫩料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一：建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时.评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水涅变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量>-500万m3/d，评价等级为一级：排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 根据上述分析，项目污水处理厂尾水经处理达标后通过管道排入东河，最终汇入螺河。则项目污水处理厂尾水属于直接排放，排放量为Q=10000m3/d。 本项目各水污染物当量数见下表。 - 本项目各水污染物当量数一览表 污染物; 年排放量（t）; 污染当量值（kg）; 污染当量数W（无量纲）. CODCr; 146; 1; 146000. BOD5; 36.5; 0.5; 18250. SS; 36.5; 4; 146000. NH3-N; 18.25; 0.8; 14600. TN; 54.75; /; /. TP; 1.825; 0.25; 456.25. 由上表计算结果可知，本项目废水各污染物当量数W最大值为146000（无量纲）＞6000（无量纲），且Q=10000m3/d＞200m3/d，因此，本项目地表水环境影响评价等级应为二级。 2.3地表水环境影响预测 ①预测因子 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）的规定以及本项目外排废水特点和受纳水体的水质特征，选择特征污染物CODCr、氨氮作为预测评价因子。 ②预测工况 项目污水处理厂尾水正常排放情况及非正常情况下，污水处理厂尾水中污染物对受纳水体环境的浓度贡献值。 ③水文参数 根据相关水文资料，项目东河平均宽度为47m，平均流速为2.4m/s，平均水深7m，平均流量59.9m3/s，河床平均坡降为2.69%。 - 项目东河基本水文参数 河流名称; 流量m3/s; 流速m/s; 河面宽度m; 水深m; 坡降‰. 东河; 59.9; 2.4; 47; 7; 2.69. ④预测范围 根据项目情况，确定预测范围如下：项目预测范围为项目排污口至下游2000米。 ⑤预测模型 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的要求，采用“二维数学模型”进行预测。 A、混合过程段的长度可由下式估算： Lm=0.11+0.70.5−aB−1.10.5−aB212uB2Ey 式中：Lm——混合段长度，m； B——水面宽度，m； ɑ——排放口到岸边的距离，m；项目排放口紧靠排渠，该段距离可忽略不计，故取值为0； u——断面流速，m/s； Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。 用泰勒公式：Ey=（0.058H+0.0065B）×（gHI）1/2 B/H≤100 式中：H—平均水深，m；I—水力坡度，%；g—重力加速度，取9.8。 经计算，求得Ey=9.67，即混合过程长度Lm=182m。 ②平面二维数学模型 项目预测因子为非持久性污染物，不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，浓度分布公式为： 式中：C(x,y)——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L； m——污染物排放速率，g/s； Ch——河流上游污染物浓度，mg/L； u——对于轴的平均流速分量，m/s； Ey——污染物横向扩散系数，m2/s k——污染物综合衰减系数，1/s。 k值确定：根据《广东省地表水环境容量核定技术报告》（环境保护部华南环境科学研究所）、《潮汐河网可降解有机物降解系数研究》（董林、李华，华南环境科学研究所，《环境科学研究》）、《平原河网典型污染物生物降解系数的研究》（冯帅、李叙勇、邓建才，《环境科学》）、《石油类生化降解系数的测定研究》（王春梅，胜利油田党校，《资源与环境》）等对有机污染物的降解系数相关研究成果并参考珠三角流域水环境特点，河流CODCr的降解系数取0.2（1/d），NH3-N降解系数取0.05（1/d）。 ③预测结果 A、正常排放情况 项目CODCr本底值为14mg/L，NH3-N为0.321mg/L（本底值取纳污水体在监测期间的水质最大值）。 根据以上选取的预测模型，选取相应的水文条件参数，可计算出项目出水排入水环境对水体污染物的影响情况，正常排放情况下， CODCr、NH3-N预测结果见下表59和表60。 - 项目正常排放情况下CODCr浓度预测值分布 单位：mg/L X\c/Y; 0m; 10m; 20m; 30m; 40m; 47m. 10; 14.0244; 14.0131; 14.0019; 14; 13.9999; 13.9999. 100; 14.0064; 14.006; 14.005; 14.0037; 14.0028; 14.0026. 200; 14.0031; 14.0032; 14.0032; 14.003; 14.0029; 14.0028. 300; 14.0012; 14.0014; 14.0015; 14.0016; 14.0016; 14.0016. 400; 13.9995; 13.9997; 13.9999; 14; 14.0001; 14.0001. 500; 13.9979; 13.9981; 13.9983; 13.9984; 13.9985; 13.9985. 600; 13.9963; 13.9966; 13.9967; 13.9969; 13.9969; 13.9969. 700; 13.9948; 13.995; 13.9952; 13.9953; 13.9954; 13.9954. 800; 13.9933; 13.9935; 13.9937; 13.9938; 13.9938; 13.9938. 900; 13.9918; 13.992; 13.9921; 13.9922; 13.9923; 13.9923. 1000; 13.9904; 13.9905; 13.9906; 13.9907; 13.9908; 13.9908. 1100; 13.9889; 13.9891; 13.9892; 13.9892; 13.9893; 13.9893. 1200; 13.9875; 13.9876; 13.9877; 13.9878; 13.9878; 13.9878. 1300; 13.986; 13.9861; 13.9862; 13.9863; 13.9863; 13.9863. 1400; 13.9846; 13.9847; 13.9848; 13.9848; 13.9849; 13.9849. 1500; 13.9832; 13.9833; 13.9833; 13.9834; 13.9834; 13.9834. 1600; 13.9817; 13.9818; 13.9819; 13.9819; 13.982; 13.982. 1700; 13.9803; 13.9804; 13.9805; 13.9805; 13.9805; 13.9805. 1800; 13.9789; 13.979; 13.979; 13.9791; 13.9791; 13.9791. 1900; 13.9775; 13.9776; 13.9776; 13.9777; 13.9777; 13.9777. 2000; 13.9761; 13.9761; 13.9762; 13.9762; 13.9763; 13.9763. - 项目正常排放情况下NH3-N浓度预测值分布 单位：mg/L X\c/Y; 0m; 10m; 20m; 30m; 40m; 47m. 10; 0.3241; 0.3226; 0.3213; 0.321; 0.321; 0.321. 100; 0.322; 0.3219; 0.3218; 0.3216; 0.3215; 0.3215. 200; 0.3217; 0.3217; 0.3217; 0.3217; 0.3217; 0.3217. 300; 0.3216; 0.3217; 0.3217; 0.3217; 0.3217; 0.3217. 400; 0.3216; 0.3216; 0.3216; 0.3216; 0.3217; 0.3217. 500; 0.3215; 0.3216; 0.3216; 0.3216; 0.3216; 0.3216. 600; 0.3215; 0.3215; 0.3216; 0.3216; 0.3216; 0.3216. 700; 0.3215; 0.3215; 0.3215; 0.3215; 0.3215; 0.3215. 800; 0.3215; 0.3215; 0.3215; 0.3215; 0.3215; 0.3215. 900; 0.3214; 0.3215; 0.3215; 0.3215; 0.3215; 0.3215. 1000; 0.3214; 0.3214; 0.3214; 0.3215; 0.3215; 0.3215. 1100; 0.3214; 0.3214; 0.3214; 0.3214; 0.3214; 0.3214. 1200; 0.3214; 0.3214; 0.3214; 0.3214; 0.3214; 0.3214. 1300; 0.3213; 0.3214; 0.3214; 0.3214; 0.3214; 0.3214. 1400; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3214; 0.3214; 0.3214. 1500; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213. 1600; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213. 1700; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213. 1800; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213. 1900; 0.3212; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213; 0.3213. 2000; 0.3212; 0.3212; 0.3212; 0.3212; 0.3212; 0.3213. B、非正常（事故）排放情况 事故排放最严重情况是指污水没有得到处理而直接排放，排河污染物浓度按污染物产生浓度计。非正常（事故）排放情况下，CODCr、NH3-N预测结果见下表61和表62。 - 项目非正常排放情况下CODCr浓度预测值分布 单位：mg/L X\c/Y; 0m; 10m; 20m; 30m; 40m; 47m. 10; 14.1533; 14.0824; 14.0127; 14.0004; 13.9999; 13.9999. 100; 14.0474; 14.0449; 14.0381; 14.0302; 14.0246; 14.0233. 200; 14.0338; 14.0344; 14.0339; 14.0329; 14.0321; 14.0319. 300; 14.0285; 14.0299; 14.0308; 14.0312; 14.0314; 14.0314. 400; 14.025; 14.0266; 14.0278; 14.0285; 14.029; 14.029. 500; 14.0222; 14.0237; 14.0249; 14.0257; 14.0261; 14.0262. 600; 14.0196; 14.021; 14.0221; 14.0229; 14.0233; 14.0234. 700; 14.0173; 14.0185; 14.0195; 14.0202; 14.0206; 14.0207. 800; 14.015; 14.0161; 14.017; 14.0177; 14.018; 14.0181. 900; 14.0128; 14.0138; 14.0147; 14.0152; 14.0155; 14.0156. 1000; 14.0107; 14.0116; 14.0124; 14.0129; 14.0132; 14.0132. 1100; 14.0087; 14.0095; 14.0102; 14.0106; 14.0109; 14.011. 1200; 14.0067; 14.0074; 14.0081; 14.0085; 14.0087; 14.0088. 1300; 14.0047; 14.0054; 14.006; 14.0064; 14.0066; 14.0067. 1400; 14.0028; 14.0035; 14.004; 14.0044; 14.0046; 14.0046. 1500; 14.001; 14.0016; 14.002; 14.0024; 14.0026; 14.0026. 1600; 13.9991; 13.9997; 14.0001; 14.0004; 14.0006; 14.0006. 1700; 13.9973; 13.9979; 13.9983; 13.9986; 13.9987; 13.9987. 1800; 13.9956; 13.996; 13.9964; 13.9967; 13.9968; 13.9969. 1900; 13.9938; 13.9943; 13.9946; 13.9949; 13.995; 13.995. 2000; 13.9921; 13.9925; 13.9929; 13.9931; 13.9932; 13.9932. - 项目非正常排放情况下NH3-N预测预测值分布 单位：mg/L X\c/Y; 0m; 10m; 20m; 30m; 40m; 47m. 10; 0.3394; 0.3309; 0.3225; 0.3211; 0.321; 0.321. 100; 0.3268; 0.3265; 0.3257; 0.3248; 0.3241; 0.3239. 200; 0.3254; 0.3254; 0.3254; 0.3253; 0.3252; 0.3251. 300; 0.3249; 0.3251; 0.3252; 0.3252; 0.3252; 0.3252. 400; 0.3246; 0.3248; 0.3249; 0.325; 0.3251; 0.3251. 500; 0.3244; 0.3246; 0.3248; 0.3249; 0.3249; 0.3249. 600; 0.3243; 0.3245; 0.3246; 0.3247; 0.3247; 0.3247. 700; 0.3242; 0.3243; 0.3244; 0.3245; 0.3246; 0.3246. 800; 0.324; 0.3242; 0.3243; 0.3244; 0.3244; 0.3244. 900; 0.3239; 0.3241; 0.3241; 0.3242; 0.3243; 0.3243. 1000; 0.3238; 0.3239; 0.324; 0.3241; 0.3241; 0.3241. 1100; 0.3237; 0.3238; 0.3239; 0.324; 0.324; 0.324. 1200; 0.3237; 0.3237; 0.3238; 0.3239; 0.3239; 0.3239. 1300; 0.3236; 0.3237; 0.3237; 0.3238; 0.3238; 0.3238. 1400; 0.3235; 0.3236; 0.3236; 0.3237; 0.3237; 0.3237. 1500; 0.3234; 0.3235; 0.3236; 0.3236; 0.3236; 0.3236. 1600; 0.3234; 0.3234; 0.3235; 0.3235; 0.3235; 0.3235. 1700; 0.3233; 0.3234; 0.3234; 0.3234; 0.3235; 0.3235. 1800; 0.3232; 0.3233; 0.3233; 0.3234; 0.3234; 0.3234. 1900; 0.3232; 0.3232; 0.3233; 0.3233; 0.3233; 0.3233. 2000; 0.3231; 0.3232; 0.3232; 0.3233; 0.3233; 0.3233. 3）预测结果分析评价 在项目污水处理厂尾水达标正常排放的情况下，经预测，项目排放的CODCr、NH3-N与河流本底值叠加后的预测值能满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。项目污水处理厂尾水对东河的CODCr和NH3-N浓度增值较小，随着排放口流线距离的增加，CODCr、NH3-N的浓度逐渐降低，削减率逐渐降低，对东河影响较小。 在项目污水处理厂尾水非正常排放的情况下，经预测，项目非正常情况下排放的CODCr、NH3-N与河流本底值叠加后的预测值能满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。虽然项目非正常情况下排放的CODCr、NH3-N对受纳水体东河的影响较小，但项目应在非正常排放情况下，将事故废水引至事故调节池，对污水处理系统进行抢修。待污水处理站正常运行时，将水抽取回处理，处理达标后方可排放，以确保项目污水处理厂尾水能得到有效处理，避免未经处理直接排放。 2.4地表水影响评价 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性 项目污水处理厂污水采用“AAO-MBR”工艺进行处理，“AAO-MBR”工艺为常规成熟的生化处理工艺，对于常规生活污水中有机物、氨氮去除率较高。根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）、《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ 2010-2011）的技术要求，AAO工艺对CODCr的去除效率可达70~90%，BOD5去除率可达到 80~95%；SS、氨氮的去除效率约为80~95%；MBR工艺对COD去除率可达到90%，BOD5去除率可达到 95%；SS的去除效率约为99%，氨氮的去除效率约为90%。 项目污水设计处理规模为10000m3/d，服务范围为河东镇区居民生活污水，尾水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群数等，经排放，出水水质执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后排入东河。通过上述污水处理设施处理后，项目产生的污水不会对纳污水体水环境功能产生较大影响。 （2）技术可行性分析 参考在《AAO+MBR工艺用于污水处理厂提标改造》（王春晖等，中国给水排水第33卷，第16期，2017年8月），工程对秦皇岛贾河污水处理厂进行提标改造，主要处理某工业园区及贾河截留污水，为综合废水，日处理量为7×104m3/d ，设计出水指标优于国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，进出水水质见表64；处理工艺流程详见图6；污水厂建成后的实际出水水质见表65。 - 秦皇岛贾河污水处理厂提标改造后的设计进、出水水质 - 项目; - COD（mg/L）; - BOD5（mg/L）; - SS（mg/L）; - NH3-N（mg/L）; - TN（mg/L）; - TP（mg/L）; - pH值; - 粪大肠杆菌群数（个/L）. - 进水; - 600; - 350; - 400; - 45; - 70; - 8; - 6~9. - 一级A标准; - 50; - 10; - 10; - 5; - 15; - 0.5; - 6~9; - 1000. - 出水标准; - 40; - 10; - 5; - 2.0（3.5）; - 10; - 0.4; - 6~9; - 1000. - 准Ⅵ类标准; - 30; - 6; - 5; - 1.5（3.0）; - 10; - 0.3; - 6~9; - 1000. 图7 秦皇岛贾河污水处理厂提标改造工程工艺流程图 - 秦皇岛贾河污水处理厂提标改造后实际运行出水水质 项目; - COD（mg/L）; - BOD5（mg/L）; - SS（mg/L）; - NH3-N（mg/L）; - TP（mg/L）; - TN（mg/L）. 2016年11月; 7.14; 4.3; 0.49; 0.17; 0.25; 0.25. 2016年12月; 3.43; 5.5; 0.41; 0.33; 0.26; 0.26. 2017年1月; 6.29; 3; 0.47; 0.17; 0.28; 0.28. 2017年2月; 15.6; 4.5; 0.93; 0.14; 0.26; 0.26. 2017年3月; 7.03; 3; 0.33; 0.13; 0.24; 0.24. 2017年4月; 10.7; 5.9; 0.34; 0.58; 0.27; 0.27. 2017年5月; 18.8; 4.5; 0.99; 0.72; 0.13; 0.13. - 项目污水处理工艺可行性分析 内容; 秦皇岛贾河污水处理厂提标改造工程; 本项目对应情况; 可行性分析. 进水类型; 某工业园区及贾河截留污水; 河东镇区生活污水; 本项目进水水质成分较简单. 日处理量; 70000m3/d; 10000m3/d; 本项目污水量较小. 设计进水水质; COD≤600mg/L BOD5≤350mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L TN≤70mg/L TP≤8mg/L; COD≤250mg/L BOD5≤150mg/L SS≤180mg/L NH3-N≤30mg/L TN≤40mg/L TP≤4mg/L; 本项目进水污染物浓度较小. 处理工艺; 预处理+AAO+MBR+次氯酸钠消毒; 预处理+AAO+膜池（MBR）+紫外消毒; 工艺相似. 工艺技术要求; AAO工艺符合《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010） 技术要求；MBR 工艺符合《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ 2010-2011）技术要求; AAO工艺符合《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010） 技术要求；MBR 工艺符合《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ 2010-2011）技术要求; 项目污水处理工艺符合国家相关技术规范要求，污染物处理效率可达相关规范标准要求. 污染物COD、BOD5、TP去除率; AAO工艺 COD去除率可达到90%，BOD5去除率可达到 95%； MBR工艺 COD去除率可达到90%，BOD5去除率可达到 95%。; AAO工艺对CODCr的去除效率可达70~90%，BOD5去除率可达到 80~95%；SS、氨氮的去除效率约为80~95%；MBR工艺对COD去除率可达到90%，BOD5去除率可达到 95%；SS的去除效率约为99%，氨氮的去除效率约为90%. 设计出水水质标准; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; 国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值; 项目设计出水要求较低. 设计出水水质标准; COD≤40mg/L BOD5≤10mg/L SS≤5mg/L NH3-N≤2mg/L TN≤10mg/L TP≤0.4mg/L 粪大肠杆菌群数≤1000个/L; COD≤40mg/L BOD5≤10mg/L SS≤10mg/L NH3-N≤5mg/L TN≤15mg/L TP≤0.5mg/L 粪大肠杆菌群数≤1000个/L. 结论; 从秦皇岛贾河污水处理厂提标改造工程实际运行结果可知，其出水水质达到设计要求，因此，本项目污水处理工艺可行。. 秦皇岛贾河污水处理厂提标改造工程选用AAO+MBR工艺 ，实际出水指标优于设计标准，达到地表水V类水质指标。 结合上述分析，项目污水处理工艺对污水中各项污染因子的去除率见下表： - 污水处理工艺对污水中各项污染因子的处理效率 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质（mg/L）; 250; 150; 180; 30; 40; 4. 粗格栅、细格栅渠、平流沉砂池处理效率%; 20; 10; 20; /; /; /. MBR组合池（缺氧-厌氧-好氧-膜池）处理效率%; 90; 95; 99; 90; 70; 90. 出水水质（mg/L）; 20; 6.75; 1.44; 3; 12; 0.4. 处理效率合计; 92; 95.5; 94; 90; 70; 90. 由上表可知，项目污水经上述处理工艺处理后出水水质满足国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求。 综上，项目污水处理厂所采用的处理工艺可行。 （3）污水处理厂水质及工艺分析 1）污水可生化性分析 ①污水生物处理可行性分析（BOD5/CODCr衡量指标） BOD5和CODCr是污水生物处理过程中常用的两个水质指标，用BOD5/CODCr值评价污水的可生化性是广泛采用的一种最为简易的方法，一般情况下，BOD5/CODCr值越大，说明污水可生物处理性越好，综合国内外的研究成果，可参照下表中所列的数据来评价污水的可生物降解性能。 - BOD5/CODCr对生物可生化性的评价 BOD5/CODCr; ＞0.45; 0.35~0.45; 0.2~0.3; ＜0.2. 可生化性; 好; 较好; 较难; 不宜. 本工程污水处理厂设计进水水质CODCr为250mg/L，BOD5为150mg/L，理论上BOD5/CODCr=0.6，说明项目污水可生化性良好。 ②污水生物脱氮可行性分析（BOD5/TN 衡量指标） 该指标是鉴别能否采用生物脱氮的主要指标，由于反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的，在不投加外来碳源条件下，污水中必须有足够的有机物（碳源），才能保证反硝化的顺利进行，一般认为，BOD5/TN≥4，即可认为污水有足够的碳源供反硝化菌利用。 本工程污水处理厂设计进水TN为40mg/L，BOD5为150mg/L，BOD5/TN=3.75，反硝化阶段可能会出现碳源不足，需在MBR反应池之前保护碳源。 ③污水生物除磷可行性分析（BOD5/TP衡量指标） 该指标是鉴别能否采用生物除磷的主要指标，一般认为，较高的BOD5负荷可以取得较好的除磷效果，进行生物除磷的低限是BOD5/TP=20，有机基质不同对除磷也有影响。而磷释放得越充分，其摄取量也就越大，本工程污水处理厂进水TP为4mg/L，BOD5为150mg/L，BOD5/TP=37.5，可以采用生物除磷工艺。 综上所述，项目可以采用生物处理工艺去除有机物和除磷脱氮。 - 生物除磷脱氮原理 本工程要求去除有机物的同时，进行除磷脱氮，污水中各成份的比值也合适于采用生物处理方法。以下简述去除有机物，磷、氨氮的主要影响因素，以确定污水处理需要的主要过程。 ①有机物去除 有机物可通过厌氧和好氧的生物处理过程，转化成CO2或CH4而得以去除，部分有机物转化为细菌或被细菌吸附通过污泥排出污水处理系统。 本工程要达到BOD5＜10mg/L的排放要求，必须进行充分的二级生物好氧处理，方可达到排放要求。有机物的去除程度主要受污水的可生化程度和反应器好氧时间的影响，污水可生化程度越高，生物处理系统去除总碳的程度越高，另外，生物反应器需要有足够的好氧停留时间，出水才可以达到较低BOD5排出量。 ②脱氮 污水生物脱氮的基本原理：先通过硝化反应将氨氮氧化为硝酸盐氮，再通过反硝化反应将硝酸盐氮还原成气态氮从水中逸出。在硝化反应和反硝化反应的过程中，环境因素对它们的影响有很大区别，下面是各主要因素的影响。 A.溶解氧 硝化反应必须在好氧的条件下进行，一般应维持混合液的溶解氧浓度为2-3mg/L，溶解氧浓度为0.5～0.7mg/L是硝化菌可以忍受的极限。溶解氧对反硝化反应有很大影响，主要由于氧同硝酸盐竞争电子供体，且抑制硝酸盐还原酶的合成及其活性，因此系统中应有缺氧区，其溶解氧保持在0.5mg/L以下，才能保持反硝化反应的正常进行。 B.pH值 硝化反应是消耗碱度的反应，pH值最佳值范围是8.0～8.4，低于7时硝化速率明显降低。反硝化反应是产生碱度的反应，pH值最佳范围是6.5～7.5。 C.碳源（BOD5） 硝化反应正常进行的有机负荷是在0.1kgBOD5/kgMLSSd以下，过高的有机负荷会影响氨向硝化菌的传递。反硝化反应需要提供足够的碳源（BOD5），一般认为BOD5/TKN需大于4，否则会产生内源反硝化反应，反硝化菌减少，并会有NH3-N的产生。另外，易降解的有机物碳源有利于提高反硝化速率。 D.污泥龄 保证连续稳定的脱氮效果，必须保持一定量的硝化菌和反硝化菌，一般污泥龄应大于10天。 ③除磷 除磷机理是某些细菌（如不动杆菌、棒杆菌、假单胞菌等）交替地处于厌氧与好氧条件时，它们能在无氧的条件下吸收低分子有机物，同时将细胞原生质中聚合磷酸盐颗粒的磷释放出来，提供必需的能量，在随后好氧条件下，所吸收的有机物被氧化并提供能量，同时从污水中吸收超过其生长所需的磷，并以聚磷酸盐的形式贮存起来，通过排放剩余污泥，将摄取过量磷的细菌排出系统，而获得较好的除磷效果。影响除磷过程和效果的主要环境因素如下： A.溶解氧 在厌氧区必须控制严格的厌氧条件，既没有分子态氧，也没有如NO3的化合态氧，以保证系统内的细菌能吸收有机物，并释放磷。其次是在好氧区中要供给充足的氧，以维持细菌的好氧呼吸，有效地吸收污水中的磷。 B.BOD5负荷 较高的BOD5负荷可取得较好的除磷效果，一般认为BOD5/TP应在15以上，一般应在20-30。另外低分子易降解的有机物诱导磷释放能力较强，当磷的释放较充分时，磷的摄取量也大。 C.污泥龄 生物脱磷系统主要是通过排除剩余污泥除磷，一般认为泥龄越短的系统产生较多的剩余污泥，除磷效果较好。由上分析可得，项目污水处理工艺要达到除磷脱氮的效果，必须有一个好氧段供有机物氧化和硝化反应，一个缺氧段供反硝化反应，一个厌氧段供磷的释放。 2.4建设项目污染物排放信息 根据《建设项目环境影响评价导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），需对项目污染物排放量进行核算。 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 NH3-N SS、TP、TN粪大肠菌群数; 东河; 连续，流量温度; TW001; 生活污水处理系统; AAO+膜池（MBR）; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ②废水直接排放口基本情况 - 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放量(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 东经; 北纬; 名称; 受纳水体功能目标; 东经; 北纬. 1; DW001; 115.650969°; 22.963554°; 365; 东河; 连续排放，流量稳定; /; 东河; III类; 115.650969°; 22.963554°. ③废水污染物排放执行标准 - 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 粪大肠杆菌群数; 1000个/L. ④废水污染物排放信息表 - 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 40; 0.4; 146. BOD5; 10; 0.1; 36.5. SS; 10; 0.1; 36.5. NH3-N; 5; 0.05; 18.25. TN; 15; 0.15; 54.75. TP; 0.5; 0.005; 1.825. 粪大肠杆菌群数; 1000个/L; 100亿个/d; 36500亿个/年. 全厂排放口合计; COD; 146. BOD5; 36.5. SS; 36.5. NH3-N; 18.25. TN; 54.75. TP; 1.825. 粪大肠杆菌群数; 36500亿个/年. 2.5地表水环境影响评价结论 综上所述，项目外排废水经厂区污水处理设施处理达标后排入东河，废水各污染物排放满足相应的废水排放要求，河东镇污水处理厂处理工艺具有环境可行性，项目废水排放最终对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 2.6地表水环境影响评价自查表 地表水环境影响评价完成后，对地表水环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表。 - 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放☑□；间接排放□；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级☑；三级A□；三级B□; 一级□；二级□；三级□. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期☑；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他☑. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （pH、水温、CODCr、BOD5、SS、DO、NH3-N、TN、TP、石油类、氯化物、LAS、粪大肠菌群）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期□；平水期☑；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标☑；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标☑；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标☑；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标☑；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区☑ 不达标区□. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （COD、氨氮）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期☑；服务期满后□ 正常工况☑；非正常工况☑ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式☑：其他□. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标☑；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求☑ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☑ 水环境控制单元或断面水质达标☑ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☑ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 146 t/a; 40mg/L. BOD5; 36.5t/a; 10mg/L. SS; 36.5t/a; 10mg/L. NH3-N; 18.25t/a; 5mg/L. TN; 54.75t/a; 15mg/L. TP; 1.825t/a; 0.5mg/L. 粪大肠杆菌群数; 36500亿个/年; 1000个/L. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测☑; 手动☑；自动☑；无监测□. 监测点位; （/）; （排放口）. 监测因子; （/）; （CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠杆菌群数）. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. - 地下水环境影响评价 （1）地下水环境影响评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应根据“建设项目地下水环境影响评价行业分类”和“建设项目地下水环境敏感程度”划分。 ①建设项目地下水环境影响评价行业分类 本工程为生活污水治理项目，属于D4620污水处理及再生利用。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，项目属于 “U、城镇基础设施及房地产-144生活污水集中处理-其他（报告表）”类别，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 ②建设项目地下水环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中的“表 1 地下水环境敏感程度分级”，本项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”。 则项目地下水环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，三级评价以能说明地下水环境的基本情况，并满足环境影响预测和分析要求为原则确定调查范围。通过查表法，确定地下水三级评价范围应小于或等于6km2，因此项目地下水环境评价范围取6km2。 （2）地下水环境影响评价 项目位于韩江及粤东诸河汕尾陆丰地下水水源涵养区（H084415002T02），项目水源采用市政供水，为地表水源，不使用地下水作为供水水源，不采用渗井、渗坑等方式排放废水，不会因项目生产用水需要引起地下水水位下降或引起环境水文地质问题，满足沿海地质灾害易发区的保护目标要求。 项目对地下水水质的影响主要为污水收集、处理（污水处理设施）以及排放。项目废水的收集与排放全都通过管道，有可能造成地下水污染，项目需要将污水收集、处理、排放管道按照防渗措施进行防渗处理。在正常工况下，在项目运营期间不会对地下水造成污染，非正常工况下，考虑防渗层老化破损、管道破损等导致污染物发生泄漏的情形。项目地下水污染源主要为污水处理设施。类比同类处理规模相近的污水处理厂，项目非正常工况下，若污水处理设施防渗层破裂发生泄漏，对地下水环境影响主要在污水处理厂厂区内。总体来说，污染物运移范围主要是厂区水文地质条件决定的，厂区含水层水力坡度较小，渗透性较小，地下水径流缓慢，污染物运移扩散的范围有限。因此，项目污染物对区域地下水水质影响较小。 （3）地下水环境保护措施 地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，地下水的污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。建设项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。根据项目污水处理设施可能产生的主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。项目拟采取的地下水环境保护措施如下： ①源头控制 在污水处理设施、污水收集、排放管道采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 主要的防渗层要求：根据当地天然基础层的地质情况，选择天然粘土防渗衬层、单层人工合成材料防渗衬层或双层人工合成材料防渗衬层作为厂区防渗衬层。如果天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s，且厚度不小于2m，可采用天然粘土防渗衬层。如果天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于2m，可采用单层人工合成材料防渗衬层。人工合成材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土防渗衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗层。如果天然基础层饱和渗透系数不小于1.0×10-5cm/s，或者天然基础层厚度小于2m，应采用双层人工合成材料防渗衬层。下层人工合成材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土防渗衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检验层。人工合成材料防渗衬层应满足CJ/T234中规定技术要求的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料。 ②污染防治分区 根据污染物泄漏的途径和功能单元所处的位置，将厂区分为污染区和非污染区，项目污染区主要分为一般污染防治区、重点污染防治区和简单防渗区。 A、重点防渗区 污水处理设施（如格栅、MBR组合反应池、污泥浓缩池、污泥脱水车间等）作为重点防渗区，采用防渗混凝土+2.0mm 厚高密度聚乙烯（HDPE）土工膜。。 B、一般防渗区 项目其他构建物（设备间、消毒池、在线监测室等）为一般防渗区，采取P6防渗混凝土防渗，且厚度大于0.31cm，根据达西定律换算，现状材质防渗厚度可以满足等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，防渗系数≤10-7cm/s。 C、简单防渗区 项目综合楼、厂区道路为简单防渗区，采取地面一般硬化，可满足简单防渗要求。 综上所述，采取上述措施后，正常情况下项目对厂区及周围地下水环境影响较小 （4）地下水环境影响结论 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境影响评价等级为三级。项目污水处理厂构筑物渗漏可能对周边地下水产生污染影响，因此，污水管道、格栅、MBR组合反应池、污泥浓缩池、污泥脱水车间等做好防漏防渗工作，在项目运营过程中加强运行监控、管理，定期进行维护，及时发现泄漏事故，并采取积极有效的应急措施，杜绝厂区污水对区域地下水的渗漏污染。只要厂区污水不发生渗漏，就不会对区域地下水源产生影响。 - 声环境影响分析 4.1评价等级 项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定，项目声环境影响评价工作等级为二级评价。 4.2噪声源强 项目生产过程中使用各类潜水搅拌器、各类泵、各类风机等机器设备运行时产生的噪声，噪声强度为80～90dB(A)，噪声级最大为99.3dB（A），通过采取墙体隔音、设备基础减震、绿化带隔声等方式，可以使噪声降低35dB（A），车间外噪声总和约为64.3dB（A）。 4.3预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10lg(100.1Li) 式中：Leq——预测点的总等效声级，dB(A)； Li——第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ④预测结果与分析 根据项目噪声源，经预测，项目厂界噪声值见下表。 - 项目运营期厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 采取设备基础减震、墙体隔声、消声、绿化带隔声后. 预测分区; 噪声源强; 东面厂界; 南面厂界; 西面厂界; 北面厂界. 距离 m; 贡献值; 距离 m; 贡献值; 距离 m; 贡献值; 距离 m; 贡献值. 厂区; 64.3; 44; 31.4; 43; 31.6; 14; 41.4; 10; 44.3. - 项目边界噪声预测值单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 方位; 贡献值; 监测期间最大值; 预测值; 贡献值; 监测期间最大值; 预测值. 1#东边界; 31.4; 54.0; 54.0; 31.4; 42.7; 54.0. 2#南边界; 31.6; 54.4; 54.4; 31.6; 44.3; 54.4. 3#西边界; 41.4; 53.3; 53.3; 41.4; 42.8; 53.3. 4#北边界; 44.3; 51.9; 51.9; 44.3; 44.4; 51.9. 由上表预测结果可知，项目在采取降噪措施的情况下，昼间、夜间边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区的标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。说明项目运行过程采取降噪措施后，其厂界噪声值能达标排放，对周围环境影响不大。 项目最近敏感点（陆丰市第二职业技术学校），距离项目南面33m，贡献值为33.9dB（A），预即项目设备运行噪声在最近敏感点处贡献值很小，在采取隔声减振措施等后，噪声排放对陆丰市第二职业技术学校的声环境影响不大，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 为保证厂界噪声达标以及给现场生产员工一个较好的工作环境，建设单位须采取相应的噪声防治措施，具体如下： ①建议对提升泵、污泥回流泵、混合液回流泵、回转式风机、反冲洗泵等产噪设备应采取基础隔振处理，进出口应安装可曲挠半软性接头，以满足隔振、减振以及作为各向位移补偿的要求，泵体安装高阻尼粘弹性垫圈。 ②加强设备的安装、调试、使用和维护管理。建立设备使用档案，做好日常维护保养，使其处于良好的工况下运行。 ③采用吸声技术 对于主要产生噪声的车间，可对厂房墙体装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收厂房内的一部分反射声。 ④采用隔声降噪、局部吸声技术 对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施，将噪声影响控制在较小范围内。 ⑤可通过选用低噪声设备，减低噪声源强。加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音。 ⑥加强厂界四周种植树木等绿化，形成绿化隔离带。 综上，在采取上述建议的措施后，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目噪声对周围环境及环境敏感目标影响不大。 - 固体废物环境影响分析 项目生产过程中会产生一般固体废物、员工生活垃圾。 （1）固体废物产生情况 ①一般固体废物 一般固体废物主要为格栅栅渣、沉砂、污泥滤饼。格栅栅渣、沉砂由环卫部门统一收集处理。污泥滤饼委托有资质单位处理处置。 ②生活垃圾 项目员工生活垃圾经收集后定期交环卫部门清运处理。 （2）固体废物影响分析 1）格栅栅渣、沉砂及生活垃圾的环境影响分析 本项目格栅栅渣为一般工业固体废物，无利用价值，栅渣主要为生活污水中的果皮、废弃塑料袋等。沉砂为砂粒等。其中果皮等很快会腐烂发臭，产生NH3、H2S等有毒气体，如处理不及时，将加剧恶臭源强对环境的影响。 本项目产生的格栅栅渣、沉砂和生活垃圾及时由环卫部门清运，卫生填埋，确保不产生二次污染，对周边环境影响较小。 （2）污泥暂存的环境影响分析 项目污泥主要是膜池排出的剩余污泥。膜池剩余污泥经过脱水、浓缩、干化后使含水率将到60%时，委托有资质单位处置。 经过浓缩脱水后的化学污泥临时堆放期间将会散发出恶臭物质，会对污水处理厂厂区内及周围环境产生一定的影响，影响程度的大小取决于污泥临时堆放的时间及堆放的污泥量，所以污泥浓缩脱水机房产生的脱水污泥应及时外运处置，以减少堆放量，缩短堆放时间，减轻对厂区及周围环境的影响。同时，污泥脱水机房地面应采取防腐防渗漏措施和渗滤液收集设施，减小污泥暂存对周围环境的影响。 （3）固体废物处理措施 项目对各种固体废物进行分类堆放处理，其采取的处理措施如下： ①一般固体废物处理措施 项目格栅栅渣、沉砂由环卫部门统一收集处理。污泥滤饼委托有资质单位处理处置。 根据《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号），污水处理厂转出污泥时应如实填写转移联单，建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地环保部门报告。 项目设一般固体废物储存间，建设要求如下： A、按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年36号修改单的相关要求进行建设。 B、不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 C、单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 项目设污泥放置场所，建议要求如下： A、根据《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）、《城镇污水处理污泥泥质》（GB24188-2009）等相关要求建设。 B、项目污泥放置场所为地上活动板房，地面应采用防腐防渗漏措施和渗滤液收集沟，板房应保持大门关闭，达到不扬散、不流失等要求。 C、污泥存储间设计及建设时应有通风设施，限制污泥临时堆放时间不得超过10天，应及时外运处置，以减少污泥临时堆放量，缩短临时堆放时间，防止蚊蝇孳生和恶臭气体的产生。 （3）加强管理，脱水污泥在运输过程中应注意防渗漏、防散落，运输车辆不宜装过满，应注意遮盖，防止污泥散落影响道路卫生及周围环境。 ②生活垃圾处理措施 项目设置有多个垃圾收集筒，生活垃圾全部分类收集，然后经收集后定期交环卫部门清运处理。 综上所述，项目固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善的处理和处置，对周围环境产生影响较小。 - 土壤环境影响评价 （1）土壤环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目评价等级是根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行划分，具体如下： ①项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：“土壤环境影响评价项目类别”，如下表： - 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别; 项目情况. Ⅰ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 电力热力燃气及水生产和供应业; 生活垃圾及污泥发电; 水力发电；火力发电（燃气发电除外）；矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产; 生活污水处理；燃气锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程; 其他; 项目为生活污水治理项目，属于电力热力燃气及水生产和供应业-生活污水处理中生活污水处理，则项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类建设项目。. ②占地规模 本项目为污染影响型，占地面积（10000m2）为小型（≤5hm2）。 ③敏感程度 根据现场勘查可知，项目周边50m范围内为空地、铁皮房、学校，无无饮用水源保护区等。因学校属于土壤环境敏感点，则项目所在地的敏感程度属敏感。 ④评价等级 - 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据上述可知，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型、土壤环境敏感程度为敏感，对照污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境评价工作等级为三级，现状调查范围为0.05km范围内。 （2）土壤环境影响识别及评价因子筛选 ①本项目对土壤的影响类型和途径 本项目对土壤可能产生影响的途径主要为固体废物和污水的处理处置工程为采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤，主要污染途径为大气沉降、垂直渗入和地表漫流。 - 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期. 运营期; √; √; √. 服务期满后. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. - ②土壤影响识别 - 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 污水及污泥处理; 污水及污泥处理; 大气沉降; 恶臭气体; NH3、H2S; 连续. 垂直入渗; 生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP; 连续. a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. （3）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级为三级，可采用定性描述或类别分析法进行预测，本评价采用定性描述进行土壤环境影响分析。 项目实施后，各项施工活动已结束。工程建设期的大部分开挖面已由建筑（构）物所取代，工程施工对土壤和生态环境的影响降到最低程度。项目地面构筑物分布较多，主要管道位于地下，随着施工期结束以及植被恢复措施的落实施工期影响消失。 项目运行后，对土壤可能产生影响的途径主要为废气排放后污染物的沉降和固体废物和污水的处理处置工程采取的土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。项目对土壤环境产生影响的主要污染途径为大气沉降、垂直渗入和地表漫流。 项目污水及污泥处理产生的恶臭气体经收集后引至废气处理设施（生物过滤池除臭装置）处理进行除臭，处理后由排气筒排放，为无组织排放。厨房油烟经集气装置收集后引至废气处理设施（静电式油烟净化器）进行处理，处理后高空排放。项目产生的污染物采取相应的处理措施后，污染物通过大气沉降对土壤影响不大。 本项目固体废物主要为污泥和格栅渣、沉砂。污水构筑物、污泥构筑物、厂区地面采用混凝土硬化，一般固体废物储存间严格遵照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年36号修改单进行建设。污泥储存间严格遵照《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）、《城镇污水处理污泥泥质》（GB24188-2009）等要求进行建设。 项目废水主要污染因子为pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷等，厂内布设有沉砂池、MBR组合反应池等。项目严格按照设计规范要求采取防渗措施和事故应急措施，将少量跑冒滴漏的废水污染物截留，正常情况下不会污染土壤；如若发生防渗膜失效等非正常情况，污染物可能会透过防渗膜从而污染土壤。因此建设单位应该采取严格有效的防渗措施，一旦发生非正常情况，立即采取相应的应急处理措施，切断污染源，将事故影响减小至最低。 根据现状监测结果可知，项目厂区内土壤环境各项因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准的筛选值，项目土壤环境状况良好。 项目应对废气、废水、固体严格控制，按照监测计划定期监测废气、废水、土壤，同时对厂区可能产生污染的区域均按要求进行相应等级的防渗，事故情况下立即采取相应的应急处理措施，切断污染源，采取措施后，项目运行期对土壤环境的污染影响较小。 （4）土壤环境影响评价结论 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级为三级。项目施工期对土地的开挖会对土壤造成影响，但随着施工期结束以及植被恢复措施的落实施工期影响消失。项目运行后，对土壤环境产生影响的主要污染途径为大气沉降、垂直渗入和地表漫流。项目对运行后产生的废水、废气、固体废物采取相应的防治措施，并严格做好分区防渗措施，事故情况下立即采取相应的应急处理措施，切断污染源。采取上述措施后项目运行期对土壤环境的污染影响较小。 结合土壤检测报告，项目土壤中基本指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中的第二类用地筛选值要求。 综上，评价认为本项目土壤环境影响在可接受范围内。 （5）土壤环境影响评价自查表 对项目土壤环境影响评价主要内容与结论进行自查，如下表所示。 - 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影 响 识 别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□; 土地利用类型图. 占地规模; （1）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（陆丰市第二职业技术学校）、方位（南）、距离（33m）. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他（）. 全部污染物. 特征因子. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感☑；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级☑. 现状调查内容; 资料收集; a）□；b）□；c）□；d）□. 理化特性; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数. 柱状样点数. 现状监测因子. 现状评价; 评价因子. 评价标准; GB15618□；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论; 可以接受. 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. - 环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 ①风险调查 项目为生活污水治理项目，生产过程中使用的化学品原料主要为柠檬酸、次氯酸钠、聚合氯化铝（PAC）、熟石灰、聚丙烯酰胺（PAM）、氯化铁。 通过对项目生产过程中原辅材料、产品、中间/副产品、污染物进行分析、对比，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目生产过程中使用的次氯酸钠属于该附录B中的突发环境事件风险物质。 ②环境敏感目标调查 项目周边主要环境敏感目标详见下表。 - 项目周边主要环境敏感目标 序号; 保护目标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 龙山中学（新校区）; 学校; 人群，约5000人; 东南面; 110. 陆丰市第二职业技术学校; 人群，约1000人; 南面; 33. 河东镇中心小学; 人群，约500人; 西北面; 724. 陆丰市东海新龙中学; 人群，约2000人; 南面; 1443. 龙潭中学; 人群，约2000人; 西南面; 1124. 林启恩纪念中学; 人群，约3000人; 西南面; 1685. 陆丰市职业技术学校; 人群，约2000人; 西南面; 1581. 陆丰市利民中学; 人群，约2000人; 西南面; 1694. 陆丰市气象局; 行政机关; 人群，约200人; 东南面; 316. 陆丰市公安局河东派出所; 人群，约50人; 西南面; 119. 陆丰市河东镇人民政府; 人群，约100人; 西南面; 174. 后坎村; 居住; 人群，约5000人; 北面; 399. 霞湖村; 人群，约400人; 南面; 866. 城东街道(居住区域); 人群，约5000人; 南面; 1688. 东海镇(居住区域); 人群，约8000人; 西南面; 633. 上龙潭; 人群，约800人; 西南面; 494. 园山村; 人群，约500人; 西北面; 2143. 东光村; 人群，约1800人; 西北面; 2741. 高田村; 人群，约1500人; 西北面; 2036. 欧厝村; 人群，约1500人; 西北面; 2177. （2）环境风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 - 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. ②P的分级确定 A、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量比值Q定义如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1.5-1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （1.5-1） 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 项目危险物质数量与临界量比值Q核算表 物质名称; 临界量; 项目涉及危险物质; 项目最大储存量; 折算后的风险物质最大储存量; Q值. 次氯酸钠; 5t; 次氯酸钠; 2t; 0.2t; 0.04. 合计项目Q值; 0.04. 根据上表，项目厂区风险物质数量与临界量的比值Q=0.04＜1，因此，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）风险评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。 - 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。. 根据上述分析，项目环境风险潜势为Ⅰ，则项目环境风险评价工作等级为“简单分析”。 （4）环境风险识别 ①物质危险性识别 项目使用的化学品原料主要为柠檬酸、次氯酸钠、聚合氯化铝（PAC）、熟石灰、聚丙烯酰胺（PAM）、氯化铁，仅次氯酸钠属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质，存在一定的环境风险。 根据聚合氯化铝（PAC）、熟石灰、聚丙烯酰胺（PAM）、氯化铁的理化特性，上述化学品不燃、无毒，危险性较低。 ②生产系统危险性识别 项目工艺系统进行分解，其主要单元和设备及有关参数列于下表。 - 项目环境风险识别汇总表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 风险 程度; 风险事故环境危害; 原因分析. 1; 生产装置; 污水及污泥处理; 污水; 泄漏、事故排放; 一般; 水环境、土壤环境污染; 1）生产操作不当 2）存在停电、曝气及提升设备损坏等等情况. 2; 储存装置; 设备间; 次氯酸钠; 泄漏; 一般; 水环境、土壤环境污染; 1）过满溢出 2）容器渗漏 3）操作失误 4）人为倾倒. 3; 环保工程; 废气处理措施; 恶臭气体; 废气处理设施发生故障导致事故排放; 一般; 空气污染; 1）废气处理设施运营不稳定 2）突然停电或未开启废气处理设施或风机损坏 3）操作失误. ③环境风险类型及危害分析 从项目工艺技术、物料储存和物料性质等分析，项目存在泄漏、废气处理设施发生故障导致事故排放二种类型风险。物质泄漏事故中泄漏的化学品、污水流出厂区外进入地表水体，则对水生态环境造成污染。废气处理设施发生故障导致事故排放，会对周围环境空气造成较严重的影响。 因此，泄漏风险、废气处理设施发生故障导致事故排放风险是本项目重点关注的风险类型。 （5）环境风险分析 1）风险物质泄漏 次氯酸钠不燃，但具腐蚀性，可致人体灼伤，经常接触本品的工人手掌大量出汗，指甲变薄。受高热分解会产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。如果出现设备质量问题造成次氯酸钠泄漏，可能会造成污水厂员工及周边居民吸入本品释放出来的腐蚀性烟气，引起中毒。加药过程采用计量泵自动加药，自控水平高，当储罐内的药品存量出现异常，中控系统可以实时反馈故障，必须及时予以排查。次氯酸钠储存位置周围设置围堰，一旦发生泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 2）设备故障 污水处理设备、设施质量问题或养护不当，造成污水或污泥处理系统的设备故障，使污水处理能力下降，出水水质变差或活性污泥变质、发生污泥膨胀或者污泥解体等异常情况。本污水处理厂设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。 3）突发性外部事故 由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理厂处理设施停止运行，造成污水未经处理直接排放进南溪，造成事故污染。如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电，应要求接管工厂部分或全部停止向管道排污，以确保水体功能安全。 4）污水管网风险事故 因自然因素或人为因素造成污水管道由于堵塞、破裂和接头处的破损，造成大量的污水外溢，污染地下水及地表水。发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、往下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物质等。这些事故发生的概率很低，且一般为局部管段发生，风险易于控制，不会造成大面积污染。 5）废气处理设施 废气处理设施运行不正常，造成废气排放量增大。项目应加强维护管理，增设应急处理装置。 （6）环境风险防范措施 ①识别运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ②建立完整的生产、环保和安全管理制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力，健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，做到快速、高效、安全处置。 ③严格按相关规范落实设备设施、管道的防泄漏风险控制措施；制定设备设施维护保养计划，定期检查检修。 ③配备双电源条件，一用一备，均能承担污水站全部负荷。关键设备、污水泵等应考虑设置备用，避免设备故障造成污水处理停止运行。 ④设备维修维护期间，提前做好计划，停止排水进场，防止污水外排，待维护检修完，正常处理后再排放。 ⑤次氯酸钠储存区域建议设置围堰，发生次氯酸钠泄漏时，能够有效截留在加药间内。 ⑥针对可能发生的进水污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ⑦安装在线监控系统，加强出水水质监控。 ⑧废水总排放口设置闸门，当本项目处理设施发生事故时及时关闭闸门，将事故废水抽到调节池中暂存，待事故处理完后委外处理。若只是单纯的设备事故导致污水不达标时，项目将污水回流到调节池中暂存，待事故处理完后再对调节池中污水进行处理达标后再外排。防止未经处理的生活污水直接排放至东河，将其可能产生的环境影响控制在可控范围之内。 ⑨加强废气处理设施的监督检查，确保除臭系统能正常运行。企业应每日对除臭系统进行一次例检，每月对除臭设备进行不少于一次的维修检查，若发现设施存在隐患，应立即整改。 ⑩制定严格的规章制度和事故应急预案，定期开展突发环境污染事件应急处理模拟演练，定期进行培训，提高应急处理能力。 （7）环境风险评价结论 项目生产过程中使用的次氯酸钠属于该附录B中的突发环境事件风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施和应急处置措施的情况下，项目环境风险属可接受水平。但一旦发生事故，建设单位应立即执行环境风险突发事件应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 本项目环境风险简单分析内容详见下表。 - 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 陆丰市整市推进生活污水处理设施建设PPP项目河东镇污水处理厂建设项目. 建设地点; 汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧. 地理坐标; 经度; N115.652278°; 纬度; E22.968975°. 主要危险物质及分布; 次氯酸钠，存放于设备间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：项目产生的臭气若未经处理后排放，将会对周边大气环境造成较大的影响。 地表水：项目生活污水未经处理后排放，将导致受纳水体相关污染因子超标；次氯酸钠泄漏导致受纳水体相关污染因子超标。 地下水：若生活污水大量泄漏进地下水体，可导致地下水体环境相关污染因子超标；次氯酸钠泄漏导致地下水体环境相关污染因子超标。. 风险防范措施要求; ①识别运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ②建立完整的生产、环保和安全管理制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力，健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，做到快速、高效、安全处置。 ③严格按相关规范落实设备设施、管道的防泄漏风险控制措施；制定设备设施维护保养计划，定期检查检修。 ③配备双电源条件，一用一备，均能承担污水站全部负荷。关键设备、污水泵等应考虑设置备用，避免设备故障造成污水处理停止运行。 ④设备维修维护期间，提前做好计划，停止排水进场，防止污水外排，待维护检修完，正常处理后再排放； ⑤次氯酸钠储存区域建议设置围堰，发生次氯酸钠泄漏时，能够有效截留在加药间内。 ⑥针对可能发生的进水污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ⑦安装在线监控系统，加强出水水质监控。 ⑧废水总排放口设置闸门，当本项目处理设施发生事故时及时关闭闸门，将事故废水抽到调节池中暂存，待事故处理完后委外处理。若只是单纯的设备事故导致污水不达标时，项目将污水回流到调节池中暂存，待事故处理完后再对调节池中污水进行处理达标后再外排。防止未经处理的生活污水直接排放至东河，将其可能产生的环境影响控制在可控范围之内。 ⑨加强废气处理设施的监督检查，确保除臭系统能正常运行。企业应每日对除臭系统进行一次例检，每月对除臭设备进行不少于一次的维修检查，若发现设施存在隐患，应立即整改。 ⑩制定严格的规章制度和事故应急预案，定期开展突发环境污染事件应急处理模拟演练，定期进行培训，提高应急处理能力。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目生产过程中使用的次氯酸钠属于该附录B中的突发环境事件风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施和应急处置措施的情况下，项目环境风险属可接受水平。但一旦发生事故，建设单位应立即执行环境风险突发事件应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. （8）环境风险环境风险评价自查表 项目环境风险环境风险评价自查表详见下表。 - 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 次氯酸钠. 存在总量/t; 2t. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3□. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1√; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; II□; I☑. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析☑. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害☑; 易燃易爆□. 环境风险类型; 泄漏☑; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□. 影响途径; 大气☑; 地表水☑; 地下水☑. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施; 详见报告章节环境影响分析7、环境风险. 评价结论与建议; 项目生产过程中使用的次氯酸钠属于该附录B中的突发环境事件风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施和应急处置措施的情况下，项目环境风险属可接受水平。但一旦发生事故，建设单位应立即执行环境风险突发事件应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. - 三同时环保措施一览表 项目在建设和生产期间，必须实施“三同时”制度，即污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目环保措施验收内容见下表所示。 - 项目竣工环境保护验收指标一览表 序号; 验收类别; 验收项目; 治理措施; 监控指标与标准要求; 验收标准. 废水; 污水处理规模; ——; ——; 10000m3/d. 污水处理工艺; ——; ——; 预处理+AAO+膜池（MBR）+紫外消毒. 出水水质、水量; 进水经预处理+AAO+膜池（MBR）+紫外消毒处理后，通过管道排入东河; COD≤40mg/L BOD5≤10mg/L SS≤10mg/L NH3-N≤5mg/L TN≤15mg/L TP≤0.5mg/L 粪大肠杆菌群数≤1000个/L; 国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值. - 废气; 污水及污泥处理; 污水及污泥处理产生的恶臭气体经收集后引至废气处理设施（生物过滤池除臭装置）处理进行除臭，处理后由排气筒排放，为无组织排放; 厂界 NH3≤1.5mg/m3 H2S≤0.06mg/m3 臭气浓度＜20（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中城镇污水处理厂废气的二级排放标准. 厨房油烟; 经集气装置收集后引至废气处理设施（静电式油烟净化器）进行处理，处理后高空排放; 油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，油烟净化设备最低去除效率为60%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准. - 噪声; 厂界噪声; 采用低噪声设备、减震、消音、墙体隔声; 昼间：≤60dB(A) 夜间：≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 固体废物; - 一般固体废物; 格栅栅渣、沉砂由环卫部门统一收集处理; - 一般固体废物储存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单的相关要求进行建设. 污泥放置场所应防雨淋、防渗漏、渗滤液收集与输送设施，污泥滤饼委托有资质单位处理处置; - 《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）、《城镇污水处理污泥泥质》（GB24188-2009）. 生活垃圾; 统一收集、处理; 委托当地环卫部门统一处置. - 环境风险; 环境风险防范措施; - 落实本报告提出的环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并完成备案. - 环保投资及经济可行性分析 根据项目投资及行业特性，本项目环保投资如下： - 环保投资及估算一览表 序号; 时段; 污染类别; 污染源; 主要环保措施; 投资额（万元）. 施工期; 扬尘废气; 施工场地; 围挡、遮盖和洒水等抑尘措施; 10. 施工废水; 施工场地; 隔油、沉淀池; 20. 施工噪声; 施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声; 施工场地四周围挡，设备基础减振、消声和隔声等降噪措施; 10. 固体废物; 建筑垃圾、装修垃圾、工程弃土; 建筑垃圾运往管理部门指定的建筑垃圾受纳场处理。装修垃圾交有资质的单位处理。工程弃土可回用的回用，不能回用的运往管理部门指定的余泥渣土受纳场处理。; 30. 运营期; 废气; 污水及污泥处理; 污水及污泥处理产生的恶臭气体经收集后引至废气处理设施（生物过滤池除臭装置）处理进行除臭，处理后由排气筒排放，为无组织排放; 50. 食堂油烟; 经集气装置收集后引至废气处理设施（静电式油烟净化器）进行处理，处理后高空排放; 2. 噪声; 污水及污泥处理; 加强设备维护和保养，隔声、吸声、减震等降噪措施; 30. 固废; 一般固体废物; 一般固体废物储存间的建设，格栅栅渣、沉砂由环卫部门统一收集处理; 1. 污泥放置场所应防雨淋、防渗漏、渗滤液收集与输送设施，污泥滤饼委托有资质单位处理处置; 200. 生活垃圾; 定期交由环卫部门清运处理; 0.5. 环境风险; 环境风险防范措施; 20. 绿化; 场地绿化; 30. 合计; 403.5. 根据上表可知，项目环保投资额为403.5万元，占项目总投资额的13.45%，在建设单位经济能力承受范围之内。 环保治理设施的建设能使企业污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准，减轻项目的建设、运营对周围环境的影响，具有明显的环境效益和社会效益，从环境保护及经济角度分析是合理的。 - 环境管理制度与监测计划 （1）环境管理 1）组织机构 本项目的环境管理工作由建设单位负责和实施。 2）机构职责 管理机构有义务做好项目环境保护工作，其主要职责是： ①负责本项目各项环保措施的运行管理、组织维修、检测，做好设施日常运行记录，组织环保设施故障处理； ②贯彻执行国家、地方各项环境方针、政策和法规； ③负责项目环境保护实施计划的编写，负责监督落实环境影响报告表中所提出的各项环保措施； ④组织环境监测计划的实施； ⑤负责本部门的环境科研、培训和环保统计工作，提高建设单位人员的环保技能水平。 3）环境管理制度 建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有： ①环境保护职责管理条例； ②废气、固体废物排放管理制度； ③污水处理运行管理手册； ④处理装置日常运行管理制度； ⑤排污情况报告制度； ⑥排放口维护管理制度 ⑦污染事故处理制度； ⑧环保教育制度。 4）环境管理重点 项目的环境管理重点为污水处理设备设施运行效果、生产设备运行噪声及设备维护、污水处理运行过程中产生的栅渣、污泥等。 污水处理设备设施管理重点： ①做好日常维护，并检查风机、水泵是否运转正常，并定期向污水处理厂领导及管理人员汇报。 ② 规范管道的选择安装、废水走向等内容。 ③ 注意反硝化生物菌的存活量，定期清理填料层。 ④建立完备的设备台账和档案，设备台账应自设备移交时同步建立，并包括移交时的资料数据和使用后的动态增减变化。 生产噪声管理重点： ①平日定期对设备进行维修与护养，适时添加润滑油防止设备老化产生机械摩擦； ②规范空压机房设计安装。 固体废物管理重点： 栅渣及污泥要控制含水率，防止外运过程中出现渗滤液。 同时，项目应在下列设施设置明显标识： 进水口、出水口（排放口）、水污染物检测取样点、污水处理、污泥处理和废气恶臭处理的建构筑物、全部运转设备、各类管道和电缆，以及主要工艺节点处等；在潜在的落空、落水、窒息、中毒、触电、起火、绞伤、传染处应设置警示标识。 （2）监测计划 1）监测计划 根据项目的工程分析，制定以下项目监测计划： - 项目监测计划一览表 类别监测; 监测布置; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气监测; 厂界无组织废气; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中城镇污水处理厂废气的二级排放标准. 水质监测; 进水总管; 流量、COD、氨氮; 自动监测; 接管标准. 总磷、总氮; 1次/日. 污水排放口; 流量、pH值、水温、COD、氨氮、总磷、总氮; 自动监测; 国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值. 悬浮物、色度、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 1次/季度. 噪声监测; 厂界噪声; 等效A声级dB（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234 8-2008）2类标准. 2）监测数据管理 环境监测数据对项目今后的环境管理有着重要的价值，通过分析这些数据，可以验证项目运营后的环境质量变化是否与预测结果相符，为今后制订或修改环境管理措施提供科学依据，建立环境监测数据的档案管理和数据库管理，编写环境监测分析评价报告。 （3）排污口设置及规范管理 根据《环境保护图形标志—排放口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业须设置规范化排污口和环境保护图形标志，主要包括以下内容： ①项目设置1个污水排放口，按照《环境保护图形标志—排放口(源)》的要求设立标识牌，安装污水处理厂出水在线连续监测装置，并符合HJ/T355的相关要求，运行记录应归档和保存。 ②固体废物存储场所：设置一般固体废物储存间，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年36号修改单的要求建设。污泥放置场所应防雨淋、防渗漏、渗滤液收集与输送设施，按照《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）、《城镇污水处理污泥泥质》（GB24188-2009）的相关要求建设、运营。 ③标志牌设置：环境保护图形标志牌应按国家《环境保护图形标志》的有关规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。项目排污口分布图由市环境监察部门统一绘制，排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌，排放有毒有害污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米，排污口附近 1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 ④规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 ⑤排污口建档管理：要求使用国家生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 （4）污染物排放许可要求 本项目为生活污水治理项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（以下称“《管理名录》”）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《广东省环境保护厅关于实施国家排污许可制有关事项的公告》（粤环发【2018】7号）等相关规定，项目属于四十一、水的生产和供应业46-99污水处理及其再生利用462中的 “日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所”，故项目实行排污简化管理。 （5）企业环境信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地要求，提出企业环境信息公开的具体内容如下： ①基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。 ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况、固废处置情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ③ 污染防治措施的运行情况。 ④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 ⑤ 突发环境事件应急预案。 ⑥ 企业环境监测方案执行情况。 企业应在企业网站、当地环保局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在周围村镇公告栏定期张贴公示告知周围热线监督电话和信息公开网站。 - 环境影响经济效益分析 （1）环境效益析 本项目是水环境保护类项目，其建设本身就是对项目所在地水环境的极大改善。如果生活污水及周边企业的污水不能及时处理，直接就近排入水体，将会直接地污染水环境，影响居民的身心健康和城市市容；因此，本项目的实施，对提高当地环境质量是十分重要的，其水环境效益是十分突出的。 项目建成投产后，可使排入水体的污染物显著减少，具有明显的环境效益。根据工程分析可知，项目可削减排入东河（螺河流域）的COD削减量为766.5t/a，氨氮削减量为91.3t/a，总磷削减量为12.8t/a。 2）社会效益 城市污水处理工程是一项环保工程，其社会效益主要体现在以下几个方面： ①解决镇区水污染问题，改善螺河流域的水体环境，建成后可以提高污水收集处理率，有利于东河（螺河流域）水污染物的削减，改善水体环境。 ②工程建成后，由于东河（螺河流域）流域水环境质量的改善，可降低肠道疾病发生率，从而提高项目服务区人民健康水平。同时，城市污水的及时处理，也有利于改善生产和生活条件，有利于经济发展。 ③项目的建设将对地区改善投资环境、推动产业升级、全面提升经济、社会和环境效益产生重大而积极的影响。 （3）经济效益 污水处理厂作为城市建设基础设施的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，其效益主要体现在环境效益和社会效益。污水处理厂建设通过改善水环境，提高环境质量水平，避免和减轻污水排放对工农业生产的影响，促进国民经济可持续发展，所产生的间接经济效益将是巨大的。

- 运营期主要污染物排放清单 - 运营期主要污染物排放清单及管理要求 类别; 污染源分类; 环保设施及参数; 排放情况; 执行标准; 排放口信息. 废水; 生活污水; 进水经预处理+AAO+膜池（MBR）+紫外消毒处理后，通过管道排入东河; CODCr; 146t/a; 尾水排放达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求; 排入东河，最终汇入螺河. BOD5; 36.5t/a. SS; 36.5t/a. NH3-N; 18.25t/a. TN; 54.75t/a. TP; 1.825t/a. 粪大肠菌群数; 36500亿个/年. 废气; 污水及污泥处理; 污水及污泥处理产生的恶臭气体经收集后引至废气处理设施（生物过滤池除臭装置）处理进行除臭，处理后由排气筒排放，为无组织排放; NH3; 0.14kg/a; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中城镇污水处理厂废气的二级排放标准; 厂界. H2S; 9.85kg/a. 臭气浓度; ＜20（无量纲）. 食堂油烟; 经集气装置收集后引至废气处理设施（静电式油烟净化器）进行处理，处理后高空排放; 油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，油烟净化设备最低去除效率为60%; 0.0007t/a; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准; 排气筒. 噪声; 生产设备; 隔声、减振、消声; 厂界噪声：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dBdB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 厂界. 固体废物; 一般固体废物; 格栅栅渣、沉砂由环卫部门统一收集处理; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年36号修改单; ――. 污泥滤饼委托有资质单位处理处置; 0; 《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）、《城镇污水处理污泥泥质》（GB24188-2009）. 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理; 0; ――.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘（颗粒物） | 围挡、遮盖和洒水等抑尘措施 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）表2第二时段中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 燃油动力机械及运输车辆 | SO2、NO2、烟尘、NOx、CO、THC等 | / |  |
|  | 运营期 | 污水及污泥处理 | NH3、H2S、臭气浓度 | 污水及污泥处理产生的恶臭气体经收集后引至废气处理设施（生物过滤池除臭装置）处理进行除臭，处理后由排气筒排放，为无组织排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中城镇污水处理厂废气的二级排放标准 |
|  |  | 食堂 | 厨房油烟 | 经集气装置收集后引至废气处理设施（静电式油烟净化器）进行处理，处理后高空排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 暴雨地表径流 | SS、石油类等 | 经隔油沉淀后回用施工场地，不排放 | 不外排 |
|  |  | 建筑施工废水 | SS、石油类等 |  |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠杆菌群数 | 进水经预处理+AAO+膜池（MBR）+紫外消毒处理后，通过管道排入东河 | 国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 一般固体废物 | 建筑垃圾 | 往管理部门指定的建筑垃圾受纳场处理 | 对周边环境无明显影响 |
|  |  |  | 装修垃圾 | 交有资质的单位处理 |  |
|  |  |  | 工程弃土 | 可回用的回用，不能回用的运往管理部门指定的余泥渣土受纳场处理 |  |
|  | 运营期 |  | 格栅栅渣、沉砂 | 由环卫部门统一收集处理 |  |
|  |  |  | 污泥滤饼 | 委托有资质单位处理处置 |  |
|  |  | 日常生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门统一收集处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声 |  | 施工场地四周围挡，设备基础减振、消声和隔声等降噪措施 |  |
|  | 运营期 | 提升泵、回流泵、污泥脱水设、鼓风设备、搅拌机、空压机等设备运行噪声 |  | 加强设备维护和保养，隔声、吸声、减震等降噪措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对生态环境的影响主要体现在污染物排放降低周围环境质量，从而直接或间接影响生态环境。 本项目土建工程规模较小，项目营运期产生的废气、废水、噪声和固废均有行之有效的污染防治措施，项目实施后可大幅减少河东镇生活污水的直接排放量，对区域地表水环境质量有一定的改善作用。因此项目营运期对周边的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、项目概况 陆丰市整市推进生活污水处理设施PPP项目中的河东镇污水处理厂建设项目位于汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧，主要从事城镇生活污水的处理，服务范围为河东镇镇区的污水，服务面积约为98.08ha，服务人口约1.0万人。 河东镇污水处理厂总投资为3000万元，占地面积为10000m2，设计污水处理规模为1万m3/d，污水处理采用AAO-MBR生物脱氮除磷工艺，出水执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 项目建成后，预计员工人数10人，均在项目食宿，全年工作时间365d，每天工作时间24h。 ### 二、环境质量现状评价结论 （1）地表水环境质量现状 根据监测结果，东河W1、W2、W3监测断面中pH、水温、SS、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、氯化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （2）地下水环境质量现状 根据监测结果，项目地下水D1~D6各检测项目均为达标，能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 （3）环境空气质量现状 根据《2019年汕尾市生态环境状况公报》，2019年汕尾市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，故项目所在地为环境空气质量达标区。 项目所在区域氨、硫化氢均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D的要求；臭气浓度＜20，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的新扩改建二级厂界标准值的要求。 综上，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （4）声环境质量现状 根据监测结果，项目各厂界及声环境保护目标监测点声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准的要求。 （5）土壤 根据监测结果，项目各监测点位土壤中各监测指标均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值的要求。 三、主要污染物和主要环境影响 1、施工期环境影响 （1）大气环境影响 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、各种燃油动力机械及运输车辆过程产生的烟尘和尾气。 ①施工扬尘 施工扬尘主要来自土地平整、土方挖掘；施工垃圾的清理及堆放；车辆及施工机械往来。项目施工过程中将会采取道路硬化管理，边界围挡、裸露地面覆盖及易扬尘物料覆盖、拆除物作业区外围进行持续洒水，运输车辆密闭、运输车辆机械简易冲洗装置，采取上述措施后可大大降低了对周边环境及敏感保护目标的影响。 ②燃油动力机械及运输车辆排放的废气 施工期运输车辆及一些燃油施工机械在施工期会产生燃油尾气，尾气污染物主要有SO2、NOx、CO和烃类等。由于本项目施工使用的机械布设较为分散，施工排放的污染物量较少，结合当地环境空气质量现状较好、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，且施工期大气影响是暂时的。因此，本工程施工排放的废气在总体上对空气质量的影响很小。 （2）地表水影响 本项目施工范围内不设生活营地，施工人员主要租住附近居民住宅。施工期产生的废水主要来源为暴雨地表径流和建筑施工废水等。 ①暴雨地表径流 暴雨地表径流除了冲刷浮土、建筑砂石、垃圾和弃土，夹带大量的泥沙外，还会携带水泥等各种污染物。各污染物产生量难以准确估算，且波动较大，与当地天气、施工状况及施工管理等有关。 ②建筑施工废水 项目施工废水主要来源于基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备运行的冷却水和洗涤水、洗车废水、砂石料的冲洗等施工过程。施工废水经隔油沉淀后回用施工场地，不排放。 （3）声环境影响 项目施工噪声主要来源于包括施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工期必须严格控制施工时间。禁止在白天休息时间（12：00-14：00）及夜间（22：00-6：00）进行可能产生噪声扰民问题的施工活动；尽量选用低噪声机械设备或带减振、消声的设备；在施工便捷，设置临时隔声屏障以减少噪声影响。在实施隔声、消声、减振等措施下，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值。 （4）固体废物影响 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、装修垃圾、工程弃土。 项目施工期间的弃土主要是土地平整及填挖方产生的弃土，可回用的回用，不能回用的运往管理部门指定的余泥渣土受纳场处理。 项目建设过程中会产生建筑垃圾及装修垃圾，其中建筑垃圾运往管理部门指定的建筑垃圾受纳场处理。装修垃圾交有资质的单位处理。 （5）生态环境影响 项目施工期主要的生态影响为水土流失。项目工程建设区内造成水土流失的自然因素主要是地表径流和雨水冲刷等。人为因素为工程施工扰动原地貌，植被破坏，工程开挖面的雨水冲刷，均会造成水土流失。项目应落实相应的水保措施以及水土保持方案，最大限度的减少水土流失，降低生态环境影响。随着施工过程的结束，人为干扰的减少，一般在一定的时间内植被可基本恢复，生态环境影响逐渐减小。 综上，项目施工期对环境将带来一定的影响，主要为扬尘、施工机械和运输车辆作业时排放的尾气以及机械动力设备燃烧废气对环境空气的污染，施工噪声对声环境的影响，施工人员的生活污水和施工废水对地表水的影响等。但此影响具有暂时性，随着施工的结束该影响也即消失。建设单位必须严格按照国家和当地有关法律法规，实行文明施工，并采取有效的减缓措施，施工期的环境影响是可接受的。 2、营运期 （1）大气环境影响 项目营运期产生的废气主要为污水及污泥处理产生的恶臭气体以及食堂产生的厨房油烟。 ①恶臭气体 项目粗格栅及提升泵房、细格栅、平流沉砂池、厌氧池、缺氧池、污泥调理池、污泥浓缩池和污泥脱水间等处会产生恶臭气体，其主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。项目对粗格栅及提升泵房、细格栅、平流沉砂池、厌氧池、缺氧池、污泥调理池、污泥浓缩池等加盖、污泥脱水间设集气装置，恶臭气体通过负压抽吸收集后送至废气处理设施（生物过滤池除臭装置）处理进行除臭，处理后由排气筒排放，排气筒高度为8m，按无组织排放。同时，项目厂界边缘均设置有绿化隔离带，利用植物对废气污染物的吸收，从而净化空气。 因此，项目恶臭气体采取上述措施后可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中城镇污水处理厂废气的二级排放标准要求，对周边环境及环境保护目标的影响较小。 ②厨房油烟 项目员工用餐依托于食堂，会产生厨房油烟。项目将厨房油烟收集后引至废气处理设施（静电式油烟净化器）进行处理，处理后高空排放，排放高度为15m。 项目厨房油烟采取上述措施后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准中油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，油烟净化设备最低去除效率为60%的要求。 因此，项目建设完成后若能有效落实以上措施，项目所产生的废气经过处理达标后排放，不会对项目周围大气环境和环境保护目标造成明显影响。 （2）地表水环境影响 项目运营期产生的废水主要为生活污水、生产废水，其中生产废水包括建构筑物冲洗和膜池反冲洗废水、污泥脱水机房清洗废水及污泥脱水产生的滤液等。 本工程产生的生活污水和生产废水与进水一同处理，经本工程处理后排放，处理工艺为预处理+AAO+膜池（MBR）+紫外消毒，尾水达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求后排入东河，可削减COD766.5t/a、氨氮91.3t/a、TP12.8t/a，减排效果显著，可以大大减少排入东河的水污染物，可显著降低区域水污染物的排放量，对改善东河水质有显著成效。 因此，项目建设完成后若能有效落实以上措施，项目所产生的废水经过处理达标后排放，不会对项目周围水环境造成明显影响。 （3）地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境影响评价等级为三级。项目污水处理厂构筑物渗漏可能对周边地下水产生污染影响，因此，污水管道、格栅、MBR组合反应池、污泥浓缩池、污泥脱水车间等做好防漏防渗工作，在项目运营过程中加强运行监控、管理，定期进行维护，及时发现泄漏事故，并采取积极有效的应急措施，杜绝厂区污水对区域地下水的渗漏污染。只要厂区污水不发生渗漏，就不会对区域地下水源产生影响。 （4）声环境影响 项目运营期噪声源主要是提升泵、回流泵、污泥脱水设、鼓风设备、搅拌机、空压机等设备，在采取消声、吸收、减振等降噪措施后，项目厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围环境及环境保护目标影响较小。 （5）固体废物影响 项目生产过程中会产生一般固体废物、员工生活垃圾。 一般固体废物：主要为污水泵站的格栅栅渣、沉砂池的沉砂、污泥滤饼等。其中格栅栅渣、沉砂经收集后由环卫部门统一收集处理。污泥滤饼经收集后委托有资质单位处理处置。 生活垃圾：项目生活垃圾委托当地环卫部门统一处置。 综上所述，项目固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善的处理和处置，则对周围环境产生的影响较小。 （6）土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级为三级。项目施工期对土地的开挖会对土壤造成影响，但随着施工期结束以及植被恢复措施的落实施工期影响消失。项目运行后，对土壤环境产生影响的主要污染途径为大气沉降、垂直渗入和地表漫流。项目对运行后产生的废水、废气、固体废物采取相应的防治措施，并严格做好分区防渗措施，事故情况下立即采取相应的应急处理措施，切断污染源。采取上述措施后项目运行期对土壤环境的污染影响较小。 结合土壤检测报告，项目土壤中基本指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中的第二类用地筛选值要求。 综上，评价认为本项目土壤环境影响在可接受范围内。 （7）环境风险影响 项目生产过程中使用的次氯酸钠属于该附录B中的突发环境事件风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施和应急处置措施的情况下，项目环境风险属可接受水平。但一旦发生事故，建设单位应立即执行环境风险突发事件应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 ### 四、建议环境保护措施 1、施工期 （1）大气污染防治措施和建议 项目施工过程中将会采取道路硬化管理，边界围挡、裸露地面覆盖及易扬尘物料覆盖、拆除物作业区外围进行持续洒水，运输车辆密闭、运输车辆机械简易冲洗装置等措施来抑制扬尘。 （2）水污染防治措施和建议 暴雨地表径流、施工废水经隔油沉淀后回用施工场地，不排放。 （3）噪声污染防治措施和建议 ①合理安排施工时间。禁止在白天休息时间（12：00-14：00）及夜间（22：00-6：00）进行可能产生噪声扰民问题的施工活动。项目施工期应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量，项目应在施工期间早6时前，晚22时后禁止施工。土方工程以及按照设计要求必须连续施工的工程，需要在22时至次日6时进行施工的，在施工前向工程所在地区的建设行政主管部门提出申请，经审查批准后到工程所在地区的生态环境部门备案； ②降低设备声级。施工单位应尽量选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的使用减振机座，降低噪声。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛； ③降低人为噪声影响。基础和结构阶段施工应按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声； ④建立临时声障。施工现场周边设置高度不低于2.5m的彩钢板围挡，北侧、西侧彩钢板围挡内贴厚度不低于20mm的泡沫吸声材料；在施工场地内搭建临时的封闭式机棚，位置固定的机械设备，如电锯、切割机等设备安置在封闭式机棚内进行操作； ⑤合理布置施工现场。施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，施工机械放置在远离施工场界的位置，降低施工噪声对周边声环境的影响； ⑥与周围单位、居民建立良好关系。与周围居民建立良好关系是施工能够顺利进行的基础条件，施工单位应成立专门的协调小组，负责与周围单位和居民的沟通工作，施工现场应设有居民来访接待场所，并设有专人值班，负责随时接待来访居民，积极、及时地响应他们的合理诉求，营造和谐关系。 （4）固体废物污染防治措施和建议 项目建筑垃圾运往管理部门指定的建筑垃圾受纳场处理。 项目装修垃圾交有资质的单位处理。 项目施工期土石方可回用的回用，不能回用的运往管理部门指定的余泥渣土受纳场处理。 2、运营期 （1）大气污染防治措施和建议 项目污水及污泥处理会产生有机废气，项目将污水及污泥处理污水及污泥处理产生的恶臭气体经收集后引至废气处理设施（生物过滤池除臭装置）处理进行除臭，处理后由排气筒排放，为无组织排放。项目厨房油烟经集气装置收集后引至废气处理设施（静电式油烟净化器）进行处理，处理后高空排放 （2）地表水污染防治措施和建议 项目实行雨污分流制，分别设置有雨水管网、污水管网。 项目污水处理厂污水经“厌氧池+缺氧池+好氧池+膜池”生化处理后尾水能达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求，尾水达标后通过管道排入东河，最终汇入螺河。 （3）地下水污染防治措施和建议 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。在污水处理设施、污水收集、排放管道采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 （4）噪声污染防治措施和建议 ①建议对提升泵、污泥回流泵、混合液回流泵、回转式风机、反冲洗泵等产噪设备应采取基础隔振处理，进出口应安装可曲挠半软性接头，以满足隔振、减振以及作为各向位移补偿的要求，泵体安装高阻尼粘弹性垫圈。②加强设备的安装、调试、使用和维护管理。建立设备使用档案，做好日常维护保养，使其处于良好的工况下运行③对于主要产生噪声的车间，可对厂房墙体装饰吸声材料。④对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的隔声罩、消音器等设施。⑤可通过选用低噪声设备，减低噪声源强。加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音。⑥加强厂界四周种植树木等绿化，形成绿化隔离带。确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （5）固体废物污染防治措施和建议 项目格栅栅渣、沉砂经收集后由环卫部门统一收集处理。污泥滤饼经收集后委托有资质单位处理处置。项目生活垃圾委托当地环卫部门统一处置。 （6）土壤污染防治措施和建议 项目应对废气、废水、固体严格控制，按照监测计划定期监测废气、废水、土壤，同时对厂区可能产生污染的区域均按要求进行相应等级的防渗，事故情况下立即采取相应的应急处理措施，切断污染源。 （7）环境风险防治措施和建议 ①识别运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。②建立完整的生产、环保和安全管理制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力，健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，做到快速、高效、安全处置。③严格按相关规范落实设备设施、管道的防泄漏风险控制措施；制定设备设施维护保养计划，定期检查检修。③配备双电源条件，一用一备，均能承担污水站全部负荷。关键设备、污水泵等应考虑设置备用，避免设备故障造成污水处理停止运行。④设备维修维护期间，提前做好计划，停止排水进场，防止污水外排，待维护检修完，正常处理后再排放。⑤次氯酸钠储存区域建议设置围堰，发生次氯酸钠泄漏时，能够有效截留在加药间内。⑥针对可能发生的进水污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。⑦安装在线监控系统，加强出水水质监控。⑧废水总排放口设置闸门，当本项目处理设施发生事故时及时关闭闸门，将事故废水抽到调节池中暂存，待事故处理完后委外处理。若只是单纯的设备事故导致污水不达标时，项目将污水回流到调节池中暂存，待事故处理完后再对调节池中污水进行处理达标后再外排。防止未经处理的生活污水直接排放至东河，将其可能产生的环境影响控制在可控范围之内。⑨加强废气处理设施的监督检查，确保除臭系统能正常运行。企业应每日对除臭系统进行一次例检，每月对除臭设备进行不少于一次的维修检查，若发现设施存在隐患，应立即整改。⑩制定严格的规章制度和事故应急预案，定期开展突发环境污染事件应急处理模拟演练，定期进行培训，提高应急处理能力。 （8）其他建议 建设单位应对员工进行必要的培训，提高员工的操作水平，并进行相应的环保和安全教育，全面提高员工的环保意识和安全意识，严格规章制度，降低失误操作引发的环境风险。 建设单位应加强环保设施管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的排放量，确保污染物达标排放。 项目如有污染投诉，须进行整改或另行选址搬迁。如项目扩建或改变生产工艺，须到环保部门重新申报环保手续。 ### 五、总结论 陆丰市整市推进生活污水处理设施PPP项目中的河东镇污水处理厂建设项目位于汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧，主要从事城镇生活污水的处理，服务范围为河东镇镇区的污水，服务面积约为98.08ha，服务人口约1.0万人。 河东镇污水处理厂总投资为3000万元，占地面积为10000m2，设计污水处理规模为1万m3/d，污水处理采用AAO-MBR生物脱氮除磷工艺，出水执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 项目建成后，预计员工人数10人，均在项目食宿，全年工作时间365d，每天工作时间24h。 本报告认为，项目符合相关的产业政策要求，符合用地规划，符合环境功能区划的要求，符合限批政策及地方环境管理政策要求。 项目在营运期中主要有污（废）水、废气、固体废物和噪声产生。 项目污水处理厂污水经本工程处理达标后排入河流。项目污水及污泥处理产生的恶臭废气经处理后由8m排气筒排放，为无组织。项目厨房油烟经处理后高空排放。对于设备产生的噪声采取消音、隔声和减震等措施，使厂界噪声达标排放。固体废物经分类收集、妥善处理后对周围环境无明显影响。 综上所述，项目符合相关的产业政策要求，符合用地规划，符合环境功能区划的要求，符合限批政策及地方环境管理政策要求。该项目只要严格遵守国家有关法律和规定，严格执行环保“三同时”制度，并认真执行本评价提出的环保措施，对项目产生的污（废）水、废气、噪声以及固体废弃物等采取相应的处理措施，加强监督管理，所产生的污染物做到达标排放，其建设和投入运行后对环境的影响较小，在满足环境管理的前提下，项目的建设可行。 - 项目总量控制建议指标 类别; 项目; 本次项目达标排放量（t/a）; 总量建议控制指标（t/a）. 废水; 出水; 10000; 10000. COD; 146; 146. NH3-N; 18.25; 18.25. TP; 1.825; 1.825. 废气; NH3; 0.00014; /. H2S; 0.00985; /. - 项目建成后可明显减少城市生活污水直排入河水污染物的排放量，可显著减少区域污染物排入东河的量，对保护东河水质有重要贡献，具有明显的环境正效益。

注释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图1项目地理位置图 附图2项目四至关系图 附图3项目周边敏感点图 附图4周边环境勘查情况 附图5项目总平面布置图 附图6项目所在区域地表水环境功能区划图 附图7项目所在区域水系图 附图8项目所在区域饮用水源保护区划图 附图9项目所在区域地下水功能区划图 附图10项目所在区域环境空气质量功能区划图 附图11陆丰市河东镇土地利用总体规划图 附图12项目所在区域生态功能区划图 附图13项目所在区域生态控制分区图 附件1 关于陆丰市整市推荐生活污水处理设施建设PPP项目用地意见 附件2 关于陆丰市整市推进生活污水处理设施建设PPP项目可行性研究报告的批复 附件3 陆丰市人民政府关于原则同意调整《陆丰市整市推进生活污水处理设施建设ppp项目实施方案》的批复 附件4 陆丰市河东镇污水处理厂选址红线图 附件5 环评委托书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

| 建设项目环评审批基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 陆丰市住房和城乡建设局 |  |  | 填表人（签字）： |  |  | 建设单位联系人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 陆丰市整市推进生活污水处理设施建设PPP项目河东镇污水处理厂建设项目 |  |  |  |  |  | 建设内容、规模 |  |  | （建设内容：_项目占地面积10000m2，总建筑面积（含建构筑物）为6022.72m2，主要从事城镇生活污水的处理，设计处理规模为10000吨/天 规模：__10000吨/天_ 计量单位：__吨/天__） |  |  |  |  |  |
|  | 项目代码1 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点 |  | 汕尾市陆丰市河东镇陆丰市省道240与乡道571交汇处东北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设周期（月） |  | 4.0 |  |  |  |  |  | 计划开工时间 |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |  |
|  | 环境影响评价行业类别 |  | 三十三、水的生产和供应业-96生活污水集中处理-其他 |  |  |  |  |  | 预计投产时间 |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建（迁建） |  |  |  |  |  | 国民经济行业类型2 |  |  | D4620 污水处理及再生利用 |  |  |  |  |  |
|  | 现有工程排污许可证编号（改、扩建项目） |  | / |  |  |  |  |  | 项目申请类别 |  |  | 新申项目 |  |  |  |  |  |
|  | 规划环评开展情况 |  | 无 |  |  |  |  |  | 规划环评文件名 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 规划环评审查机关 |  | 无 |  |  |  |  |  | 规划环评审查意见文号 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点中心坐标3（非线性工程） |  | 经度 | E：115.652278° |  | 纬度 | N：22.968975° |  | 环境影响评价文件类别 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点坐标（线性工程） |  | 起点经度 | / |  | 起点纬度 | / |  | 终点经度 | / |  | 终点纬度 |  | / | 工程长度（千米） |  | / |
|  | 总投资（万元） |  | 3000 |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 403.5 |  |  | 所占比例（%） |  | 13.45 |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 陆丰市住房和城乡建设局 |  |  | 法人代表 | 林万枢 |  | 评价单位 |  | 单位名称 | 广东德力环境科技有限公司 |  |  | 证书编号 |  | 2017035370352013373005001571 |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） |  | 114415810072500618 |  |  | 技术负责人 | 李木利 |  |  |  | 环评文件项目负责人 | 闫丽 |  |  | 联系电话 |  | 0752-2891881 |
|  | 通讯地址 |  | 汕尾市陆丰市东海镇东海大道东（陆丰市政府旁） |  |  | 联系电话 | 13172857777 |  |  |  | 通讯地址 | 惠州市惠城区河南岸螺子湖南街公园1号物联网孵化基地5层513-516室 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放量 | 污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程（已建） |  |  |  |  |  |  | 排放方式 |  |  |  |
|  |  |  | ①实际排放量（吨/年） |  | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量（吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年） |  |  | ⑥预测排放总量（吨/年） |  | ⑦排放增减量（吨/年） |  |  |  |  |
|  | 废水 | 废水量（万吨/年） |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 365 |  | 365 | ¨不排放 ¨间接排放：¨市政管网 ¨集中式工业污水处理厂 þ直接排放：¨受纳水体：厂区东南侧排水明渠、西河支流 |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 146 |  | 146 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 18.25 |  |  |  |  | 18.25 |  | 18.25 |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 1.825 |  |  |  |  | 1.825 |  | 1.825 |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 54.75 |  |  |  |  | 54.75 |  | 54.75 |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.00014 |  |  |  |  | 0.00014 |  | 0.00014 | / |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  | 0.00985 |  |  |  |  | 0.00985 |  | 0.00985 | / |  |  |  |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 |  | 影响及主要措施 生态保护目标 |  |  | 名称 |  | 级别 | 主要保护对象 （目标） |  |  | 工程影响情况 |  | 是否占用 | 占用面积（hm2） |  | 生态防护措施 |  |
|  |  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建（多选） |  |
|  |  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建（多选） |  |
|  |  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建（多选） |  |
|  |  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | □避让□减缓□补偿□重建（多选） |  |

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)

3、对多点项目仅提供主体工程的中心座标

4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③